《景德镇市昌江区农村生活污水治理专项规划（2020-2030）》

景德镇市昌江生态环境局生态环境部环境发展中心

2020 年 7 月

项目编制单位及参编人员

编制单位：景德镇市昌江生态环境局

生态环境部环境发展中心

项目审定人：赵 芳 正 高项目审核人：刘海东 正 高项目负责人：张维俊 工程师

项目组成员：赵婧、周岩、雷思雨、杨静、李琳

目	录

- 总则	1

  - 规划背景	1

  - 指导思想	2

  - 编制依据	2

  - 规划范围	6

  - 规划年限	6

  - 规划目标	6

- 区域概况	8

  - 自然气候条件	8

  - 社会经济状况	9

  - 生态环境保护状况	10

- 农村生活污水产排及治理现状	13

  - 用水及排水体制	13

  - 农村污水治理现状	14

  - 污染负荷量预测	16

- 农村生活污水治理设施建设规划	18

  - 治理模式规划	18

  - 设施布局选址	24

4.4 处理模式选择	24

4.3 收集系统建设	24

4.5 污泥处理处置	31

- 工程估算与资金筹措	33

  - 工程估算	33

  - 规划投资估算	35

  - 资金筹措	36

- 设施运行维护管理	38

6.2 运维管理规划	38

6.1 运维费用估算	38

6.3 环境监管	46

- 效益分析	48

  - 环境效益	48

  - 社会效益	48

  - 经济效益	48

- 保障措施	50

  - 加强组织领导	50

  - 做好资金和制度保障	50

  - 强化技术支撑	50

  - 强化考核评估	51

  - 倡导农民积极参与	51

  - 建立动态调整机制	52

附表 1 昌江区各自然村生活污水治理模式	53

附表 2 昌江区乡镇农村生活污水治理工程统计表	58

附表 3 规划纳管处理模式村庄及对应污水处理设施统计表	61

附表 4 规划集中治理模式工程统计表	62

附表 5 规划分散治理达标排放模式工程统计表	65

附表 6 昌江区各乡镇农村生活污水治理投资估算表	67

- 总则

  - 规划背景

近年来，我国农村经济发展迅速，城市化进程不断推进、乡镇企业飞速发展，农民生活水平大幅提高，村容村貌得到显著改善。但是， 农村生态环境建设与经济发展不同步的问题仍然严重，在新农村建设不断推进的过程中，农村居民对居住环境和生态环境提出了更高质量要求。随着农村建设的不断完善和人民生活水平的提高，农村生活污水排放量呈逐年增长趋势，污水成分日趋复杂，农村生活污水治理已成为改善农村人居环境的重点和难点问题，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设和农民生活方式现代化中具有标志性意义，也是实现建成小康社会的重要里程碑。

党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，习近平总书记在十九大报告提出要实施乡村振兴战略,开展农村人居环境整治行动, 着力解决突出环境问题,将农村环境综合整治工作摆到更加突出和重要位置。近年来，《农村人居环境整治三年行动方案》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等文件相继印发，农村生活污水治理思路日益明晰。2019 年 9 月，生态环境部印发《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（以下简称《指南》），明确提出“县级农村生活污水治理主管部门会同有关部门组织编制本行政区域农村生活污水治理专项规划”。

农村污水规划也是景德镇市打造与世界对话成为国际瓷都亟需补齐的“短板”。为扎实推动全区新农村建设高质量可持续发展，全面提升农村生态环境、人居环境和发展环境，创建美丽宜居新农村，

昌江区多次组织召开农村人居环境整治工作领导小组会议，研究部署

农村人居环境整治工作。2020 年安排专项资金用于编制《景德镇市昌江区农村生活污水治理专项规划》（以下简称《规划》），扎实推进昌江区农村人居环境整治工作，建设乡风文明、生态宜居的美丽乡村。

《规划》的编制旨在深入贯彻落实习近平生态文明思想，进一步推进美丽乡村建设，加强农村生态环境保护，保障饮用水安全，着力解决农村生活污水治理问题。《规划》坚持统筹城乡、突出重点，立足现实、着眼未来的方针，明确指导思想、基本原则、总体目标、主要措施、实施步骤和建设重点。《规划》覆盖昌江区全部自然村，将作为未来昌江区农村生活污水治理工作的规划性文件，以解决农村生态环境问题。

  - 指导思想

以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的“十九大”提出的“乡村振兴战略”重大决策部署，按照党中央和江西省委、省政府关于改善农村人居环境的有关要求，梯次推进景德镇市昌江区农村生活污水治理，积极探索符合昌江区农村特点、可复制可推广的农村生活污水治理模式，全面提高昌江区农村人居环境质量，加快补齐农村发展短板，为决胜全面建成小康社会、建设富裕幸福现代化昌江做出贡献。

  - 编制依据

    - 相关法律法规

      - 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月 23 日修正）；

      - 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日修正）；

      - 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修正）；

      - 《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修正）；

      - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修正）；

      - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11

月 7 日修正）。

    - 相关技术规范与标准

（1）《城市排水工程规范》（GB50318-2017）；

（2）《城市给水工程规范》（GB50282-2016）；

（3）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版）；

- 《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

- 《村庄污水处理设施技术规程》（CJJT163-2011）；

（6）《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）；

（7）《户用生活污水处理装置》（CJ/T441-2013）；

（8）《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

（9）《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

- 《生物接触氧化法工程技术规范》（HJ2009-2011）；

- 《生物滤池法工程技术规范》（HJ2014-2012）；

- 《污水稳定塘设计规范》（CJJT54-1993）；

- 《含油污水处理工程技术规范》（HJ580-2010）；

- 《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（18）《渔业水质标准》（GB11607-1989）；

（19）《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）；

（ 20 ） 《 城镇污水处理厂污泥处置	园林绿化用泥质》

（GB/T23486-2009）；

- 《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《江西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》

（DB36/1102-2019），于 2019 年 7 月 1 日起施行；

- 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕

130 号）；

- 《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕

6 号）；

- 《给水排管道工程施及验收规范》（GB50268-2008）；

- 《给水排构筑物工程施及验收规范》（GB50141-2008）。

    - 相关文件和规划

- 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕

17 号）；

- 《中共中央 国务院印发<乡村振兴战略规划（2018-2022 年）>》（中发〔2018〕1 号）；

- 《生态环境部 农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤〔2018〕143 号）；

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治三年行动方案>的通知》；

- 《中央农村工作领导小组办公室、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕

14 号）；

- 《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕48 号）；

- 《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（ 环办土壤〔2019〕24 号）；

- 《关于印发<农村黑臭水体治理工作指南（试行）>的通知》

（环办土壤函〔2019〕826 号）；

- 《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（ 试行）>的通知》（环办土壤函〔2019〕756 号）；

- 《中共江西省委江西省人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》；

- 《省委办公厅 省政府办公厅关于印发〈江西省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》（赣办字〔2018〕23 号）；

- 《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发<江西省长江经济带“公抓大保护”攻坚行动工作方案>的通知》（ 赣办发〔2018〕8 号）；

- 《江西省水（环境）功能区划》（2006）；

- 《景德镇市地表水功能区划》；

- 《景德镇市城市总体规划（2012-2030）》；

- 《昌江区土地利用总体规划（2006-2020 年）调整完善方案》（2017 年 6 月）；

- 《景德镇市昌江区环境保护“十三五”规划》（2015 年

10 月）；

- 《关于景德镇市等市县城市生活饮用水地表水源保护区范围划定的通知》(赣府字〔2007〕34 号)；

- 《景德镇市昌江区丽阳镇总体规划（2018-2035）》；

- 《景德镇市昌江区鲇鱼山镇总体规划（2013-2030）》。

  - 规划范围

本次规划范围为景德镇市昌江区行政辖区内除中心城区和建制镇范围外的全部村庄，包括自然村、行政村，共涉及丽阳镇、鲇鱼山镇、吕蒙乡、荷塘乡、新风街道范围内的 35 个行政村。

  - 规划年限

规划基准年：2019 年； 近期规划：2020-2025 年； 远期规划：至 2030 年。

  - 规划目标

根据《江西省农村人居环境整治农村生活污水治理专项行动方案》《关于江西省农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》等相关指导性文件关于农村生活污水治理的要求，结合景德镇市及昌江区农村生活污水治理实际，制定本专项规划的目标如下：

- 近期目标：至 2025 年，全区 35 个行政村，全部建设生活污水处理设施，行政村覆盖率达到 70%；建有生活污水治理设施的农户数不低于 1.5 万户，覆盖率不低于 70%；污水处理设施排放达标率不低于 70%，加强资源化利用。各乡镇近期规划目标见表 1-1。

表 1-1	各乡镇农村生活污水治理近期规划任务

| 序号 | 乡镇 | 近期规划人口数（人） | 近期规划人口覆盖目标（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽阳镇 | 18658 | 85.2% |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 31636 | 90.2% |
| 3 | 荷塘乡 | 2534 | 45.4% |
| 4 | 吕蒙乡 | 4165 | 30.8% |
| 5 | 新枫街道 | 38042 | 100.0% |
| 全区 |  | 95035 | 83.3% |

- 远期目标：进一步完善农村生活污水处理设施建设和有效

处理能力，农村生活污水治理行政村基本实现全覆盖，建有生活污水治理设施的农户覆盖率达到 90%以上，基本实现县域农村生活污水全面治理；基本建立可持续良性发展的农村生活污水收集处理体系，集中治理污水处理设施排水达标率不低于75%，进一步提高资源化利用，生态环境显著改善。

- 区域概况

  - 自然气候条件

    - 地理位置

昌江区位于景德镇市西南部，地处北纬 29°6′～29°26′、东经

117°1′～117°16′，南邻乐平市，北交浮梁县，西接鄱阳县，东与珠山区隔江相望，辖区环绕景德镇市市区，区域面积 405 Km2。

    - 地形地貌

昌江区地势呈南高北低分布，按地貌构成分为丘陵和平原两大类型。南部为丘陵山区，最高点东南缘刀山口，海拔 651 m，东北和西南为低丘，境内昌江自北向西南斜穿全区，长期流水侵蚀堆积而成河谷平原，最低点在鲇鱼山镇关山村港下，海拔仅为 20 m。

    - 水文水系

境内主要河流昌江自北向西南斜穿全区，西河、南河支流分别流经三闾庙、渡峰坑，汇入昌江。昌江属长江流域鄱阳湖区饶河水系， 由浮梁县境流经区境的竟成、吕蒙、鲇鱼山，经丽阳出区境，境内河段长 37 Km，流域面积 8.88 Km2。西河源于鄱阳县祝家岭南，经浮梁

县洪源入区境吕蒙乡、竟成镇后注入昌江，境内河流长 5.4 Km，流

域面积 0.324 Km2。南河源于婺源县，经浮梁入区境黄泥头、里村，

于渡峰坑汇入昌江，境内河流长 5.7 Km，流域面积 0.37 Km2。

    - 气象气候

昌江区气候属亚热带季风性气候，夏热冬冷，春秋温和。气候温暖，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长达 248 天。冬季多偏

北风，天气寒冷；春夏之交，梅雨绵绵；盛夏多偏南风，天气晴热； 秋夏之际，多晴少雨。全年主导风向为东北风，日照率 45%，年平均气温 17℃左右。年降水量在 1500-1800 mm 之间，多集中在夏季。湿

热的气候适宜农作物和各种植物的生长。

    - 自然资源

境内矿产资源丰富，有沙金、沙石、瓷土、煤、矿泉水等，尤以沙石、矿泉水为最，具有一定的开发价值。

全区森林覆盖率 54.77%，树木种类繁多，主要乔木有杉树、马尾松、青杠栎、栲槠、樟树等。灌木丛类型有茅栗、映山红、乌饭、白栎及山竹等。植物资源有藤本植物 96 科 367 种、水生植物 22 科

35 种，苔藓、菌类及地衣类二科 20 种。

野生动物有猫头鹰、竹鸡、斑鸠、画眉、山雀、野鸡、獐、麂、果子狸、獾、野猪、穿山甲、石鸡等。

    - 土壤类型

红壤是境内土壤类型面积最大的一个土类，山丘地区的基带土壤，除个别低丘出露紫色岩风化物发育而成的紫色土外，都是红壤土类。

2.2 社会经济状况

2.2.1 行政区划和人口

昌江区下辖鲇鱼山镇、丽阳镇、吕蒙乡、荷塘乡、新枫街道、西郊街道 6 个乡镇、街道。全区户籍人口 19.48 万人，常住总人口为

16.46 万人，出生率为 10.65‰，死亡率为 5.62‰，自然增长率为

5.03‰。 昌江区各乡镇情况见表 2-1。

表 2-1 昌江区各乡镇（街道）情况一览表

| 乡镇 | 行政村 数量 | 行政村 | 户籍人口 （万人） | 面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西郊街道 | 0 |  | 6.2 | 20 |
| 新枫街道 | 2 | 三河村、河西村 | 2.9 | 15.65 |
| 鲇鱼山镇 | 14 | 鱼山村、凤岗村、吕蒙村、礼城村、徐坊村、留阳村、上徐村、金桥村、徐湾村、慈义村、新桥村、新柳村、关山村、 良港村 | 3.7 | 140 |
| 吕蒙乡 | 5 | 官庄村、古城村、二亭村、石岭村、历 尧村 | 4.1 | 42 |
| 丽阳镇 | 10 | 余家村、丰田村、江联村、芦源村、枫 林村、港南村、洪家村、丽阳村、山田村、联村村 | 2.05 | 113 |
| 荷塘乡 | 4 | 童坊村、仓下村、山门村、杨湾村 | 0.53 | 63.03 |

2.2.2 社会经济

2019 年，全区生产总值 232 亿元，同比增长 7.6%；财政总收入完成 18.14 亿元，同比增长 1.9%，税收占比达 80.64%；规模以上工业增加值同比增长 7%；固定资产投资同比增长 10.3%；引进内资完成

50.51 亿元，同比增长 8.83%；引进外资 2645 万美元，同比增长 6%； 外贸出口完成 11.81 亿元，同比下降 19.83%%；社会消费品零售总额完成 90.13 亿元，同比增长 10.5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 8.0%、8.7%。

  - 生态环境保护状况

    - 县域内生态环境敏感区分布情况

目前，昌江区设有 2 个生活饮用水地表水源保护区，即：观音阁水厂和第四水厂。具体划定范围见表 2-2。

景德镇市昌江区农村生活污水治理专项规划（2020-2030）

表 2-2 昌江区饮用水源保护区情况

| 序号 | 取水口 | 划定范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
|  |  |  |  |  | 长度：和水域等长； |
|  |  |  |  |  | 宽度：取水口一侧的滩地 |
| 1 | 观音阁水厂取水口 | 长度：自取水点算起，上游 1000 米至下游 100 米范围； 宽度：整个河道。 | 长度：和水域等长； 宽度：取水口一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸至防洪堤脚内 侧的范围。 | 长度：自一级保护区上界起上溯 3000 米的范围； 宽度：整个河道。 | 以及迎水面堤脚向背水面延伸至防洪堤脚内侧的范围（有防洪堤的）或 迎水面堤脚向背水面延 |
|  |  |  |  |  | 伸 100 米（没有防洪堤的） |
|  |  |  |  |  | 范围。 |
| 2 | 第四水厂取水口 | 长度：自取水点算起，上游1000 米至下游 100 米范围； 宽度：整个河道。 | 长度：和水域等长； 宽度：取水口一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸 100 米的范围；和水域相邻的地段为山地的， 为迎水面山脊线以内的区域。 | 长度：自一级保护区上界起上溯 3000 米的范围； 宽度：整个河道。 | 长度：和水域等长； 宽度：取水口一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸 100 米的范围。 |

11

    - 地表水环境质量状况

昌江河共设置了庄屋下、鲇鱼山、关山村三个监测断面，从监测结果来看，截至 2020 年 4 月全区地表水水质总体良好，无超标项目。各监测断面水质评价情况详见表 2-3。

表 2-3 昌江区地表水水质评价情况表

| 断面名称及性质 |  | 水质目标 | 水质类别 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌江河 | 庄屋下(县界断面） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|  | 鲇鱼山(国控、 国家考核断面） | IV 类 | Ⅱ 类 | 无 |
|  | 关山村（ 国控、 市界断面） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |

- 农村生活污水产排及治理现状

  - 用水及排水体制

    - 用水情况

景德镇市城市生活饮用水主要由黄泥头水厂、观音阁水厂、第四水厂、洋湖水厂等 4 个自来水厂负责供水，昌江区城区范围主要由观音阁水厂和第四水厂水供水。同时，为解决部分居住分散、交通不便的农户饮水安全，昌江区及所属乡镇通过农村饮用水工程，投资了

57 个分散式供水工程，如采取单户打井及联户打井等方式满足人民用水需求。

    - 排水情况

昌江区现有景德镇市第二城市污水处理厂、鲇鱼山污水处理站两座集中处理设施。其中，第二城市污水处理厂位于鱼山镇上徐村，总占地面积 113.7 亩，设计总规模为 8.0 万 m3/d，污水处理的主体工艺采用：预处理+初沉+水解酸化（ABR）+好氧生化（A/O+PACT）+沉淀+消毒处理工艺，主要是对景德镇市高新技术产业园区所有企业排放的污水及西城区生活污水进行处理并达标排放。鲇鱼山污水处理站位于鲇鱼山镇，设计处理规模为 600m3/d，工艺采用 SMRB 模式，于

2017 年投入使用。

分散式居住的地区，农村生活污水主要包括农户洗菜和卫生用水等生活杂排水，以及洗澡、冲厕和洗涤以及厨房排水。其中，洗菜、卫生用水等生活杂排水主要为无组织排放、漫流进入村落明沟；洗澡、冲厕排水主要经过三格式化粪池后，再进入村落明沟系统。虽然昌江区属于市区，但部分农村（村小组）仍然存在明沟暗渠堵塞渗漏的情况，再加上产生量较少，不足以委托第三方收运，导致污水沿路面流

淌。昌江区农村生活污水排放具有如下特征：

      - 排水不均匀。昌江区农村生活污水水量具有不均匀间歇排放的特点，瞬时变化较大，农户用水时段主要集中在 6: 00～8: 00， 中午 10: 30～12: 00，下午 5: 30～7: 00。第一时段主要是洗漱用水、厨房用水和洗衣用水等，耗水量在三个时段中最大；第二时段主要是厨房用水。耗水量最小；第三时段主要是厨房用水和洗浴用水， 耗水量居中。

      - 污水排放总体呈现随意性和分散性。昌江区农村基本没有建设污水收集管网和集中处理设施，大部分农村生活污水主要采用就地排放、天然或人工沟渠排放和直排入河等方式，未进行雨污分流。污水排放总体呈现随意性和分散性。

      - 农村生活污水 pH 值变化范围为 6.4～7.6，不存在酸碱污染。

  - 农村污水治理现状

    - 农户改厕普及情况

截止 2019 年底，昌江区农户改厕普及率超过 75%，农户改厕后为水冲厕连接化粪池，部分化粪池与污水处理设施衔接，污水经过处理后排入水体，大部分农户家庭粪污用于浇灌菜地、农田，部分无消纳土地区域的农户，粪污经化粪池后排入附近沟渠或水体。

    - 农村生活污水处理设施建设和运行现状

昌江区农村生活污水治理设施类型主要以集中治理达标排放模式、分散处理与资源化利用模式为主，其中位于乡镇（村）的集中治理生活污水设施信息见表 3-1。

表 3-1 昌江区乡镇集中治理生活污水处理设施明细表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 工艺类型 | 设计规模 （吨/天） | 覆盖范围 | 服务人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 稳定塘 | 30 | 高炉前村 | 400 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 良港村 | 稳定塘 | 40 | 吴家老村 | 825 |

| 3 | 鲇鱼山镇 | 上徐村 | 稳定塘 | 30 | 汪家村 | 571 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 新桥村 | 稳定塘 | 10 | 张家岭 | 156 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 稳定塘 | 70 | 徐坊村 | 1800 |
| 6 | 丽阳镇 | 洪家村 | 稳定塘 | 40 | 洪家村 | 869 |
| 7 | 丽阳镇 | 山田村 | 稳定塘 | 30 | 老屋下 | 640 |
| 8 | 丽阳镇 | 枫林村 | 稳定塘 | 20 | 新畈 | 296 |
| 9 | 丽阳镇 | 港南村 | 稳定塘 | 90 | 港南村 | 1969 |

    - 存在的问题

昌江区农村污水治理工作取得一定成效，摸索一套出符合农村生产生活特色的治理经验，但是，在项目具体实施和运行中仍然存在下列问题：

      - 黑灰混流普遍。大部分居民未对黑水和灰水进行分流，造成进水水质复杂。大部分村组内未建设污水管网，污水直排。雨水排沟存在大量裂隙、损坏，污水水量较小，在雨水排沟中大量渗流，断流，污水下渗，严重影响饮用水源地周边地下水安全。

      - 污水治理覆盖率较低。昌江区目前仅有 9 个村庄开展了农村污水治理，且主要利用天然坑塘改造氧化塘来进行治理，大部分村庄尚未开展系统治理

      - 污水治理资金不充裕。由于昌江区地方财力有限，项目建设资金常出现不足现象，区政府政府、镇政府甚至村委会的财政负担较大，往往没有足够的资金建设新的项目。加上现有项目的后期设施运行、维护成本较高，使得设备得不到有效、及时的保养维修。同时， 村民虽为受益人，但多数不愿意为污水治理支付费用，这导致了项目建成后运维资金缺口较大的问题。

      - 环保意识待加强。部分村民环保意识不高，不理解建设生活污水处理设施的作用和重要意义，个别人甚至认为项目的建设挤压了生活空间和农耕空间，反对项目建设。同时，由于环保意识不强， 部分村民在发现设施损坏、污水无需排放时听之任之，加剧了对环境

的污染。

  - 污染负荷量预测

3.2.1 现状及规划人口

本规划采用综合增长率法预测昌江区农村人口，根据统计资料， 昌江区常住总人口 16.46 万人，乡村人口 10.54 万人，人口出生率为

10.65‰，人口自然增长率为 5.03‰。由此预测，2025 年和 2030 年昌江区涉及农村生活污水治理规划的人口数分别为 11.13 万人和

11.41 万人，各乡镇（街道）涉及农村生活污水治理规划的人口数详见表 3-2。

| 乡镇名称 | 2019 年常住人口（人 | ）2025 年规划常住人口（人 | ）2030 年规划常住人口（人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷塘乡 | 5282 | 5443 | 5581 |
| 丽阳镇 | 20726 | 21359 | 21902 |
| 吕蒙乡 | 12785 | 13175 | 13510 |
| 鲇鱼山镇 | 30647 | 34193 | 35061 |
| 新枫街道 | 36000 | 37100 | 38042 |
| 全区 | 105440 | 111271 | 114098 |

表 3-2 昌江区各乡镇（街道）农村生活污水治理规划人口数

）

3.2.2 农村生活污水量估算

本次规划中，昌江区农村生活污水的排放量采用综合生活污水定量法进行预测，即：平均日污水量=服务人口数×人均生活用水量× 生活污水排放系数。其中服务人口数采用 3.2.1 预测结果，生活污水量计算参数依据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB51347-2019）、

《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017）取值，其中农村居民生活用水定额取 100 L/（人·d），生活污水排放系数取 0.6。根据预测，2025 年与 2030 年昌江区农村生活污水排放量分别为 7235t/d 和 7419t/d，各乡镇农村生活污水量详见表 3-3。

表 3-3 昌江区各乡镇农村生活污水预测量

| 序号 | 所属乡镇 | 2025 年污水量（t/d） | 2030 年污水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷塘乡 | 327 | 335 |
| 2 | 丽阳镇 | 1060 | 1087 |
| 3 | 吕蒙乡 | 1054 | 1081 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 1826 | 1873 |
| 5 | 新枫街道 | 2968 | 3043 |
| 全区 |  | 7235 | 7419 |

- 农村生活污水治理设施建设规划

  - 治理模式规划

结合昌江区农村地区特点，农村生活污水采用资源化利用与治理相结合、生态措施与工程措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，充分利用农村地区自然消纳能力，提高污水资源化利用水平，降低设施建设成本与运行费用。

    - 排放标准

污染物排放控制指标值参考江西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中相应指标的标准浓度限值，并综合考虑农村区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求、自然景观、受纳水体污染物排放总量控制要求及现有技术水平等因素进行确定。

本规划将根据农村生活污水处理设施出水排放去向、受纳水体环境功能和污水处理规模执行以下标准。

      - 出水排入 GB 3838 规定的II 类、III 类水体时，处理规模大于 5m3/d（含）的处理设施排水执行表 4-1 规定的一级标准。

      - 出水排入 GB 3838 规定的 IV 类、V 类水体时，处理规模大于 5m3/d（含）的处理设施排水执行表 4-1 规定的二级标准。

      - 出水排入环境功能未明确的水体时，处理规模大于 50 m3/d

（含）的处理设施执行表 4-1 规定的一级标准；处理规模在 5m3/d（含）

-50 m3/d（不含），出水直接排入水体的处理设施执行表 4-1 规定的二级标准；处理规模在 5m3/d（含）-50m3/d（不含），出水流经自然湿地等间接排入水体的处理设施执行表 4-1 规定的三级标准。

      - 处理规模小于 5m3/d（不含）的处理设施执行表 4-1 规定的

三级标准。

      - 出水排入已列入国家水质较好湖泊名录以及具有饮用水功能的重点湖库等封闭或半封闭水域，凡处理规模大于 5 m3/d（含）的

处理设施，均执行表 4-1 规定的一级标准。

表 4-1 农村生活污水处理设施水污染物排放标准	单位：mg/L（除 pH）

| 序号 | 污染物项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值/无量纲 | 6-9 |  |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（CODcr） | 60 | 100 | 120 |
| 4 | 氨氮（以 N 计）① | 8（15） | 25（30） | 25（30） |
| 5 | 总氮（以 N 计） | 20 | - | - |
| 6 | 总磷（以 P 计） | 1 | 3 | - |
| 7 | 动植物油② | 3 | 5 | - |

注：①氨氮指标括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指   标。②动植物油仅针对含农家乐餐饮污水的处理设施执行。

    - 治理村庄分类

昌江区农村生活污水依次按照污水排放去向、村庄人口聚集程度和周边环境容量分三级进行分类处理，在源头进行黑灰分离，鼓励污水资源化利用，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。治理村庄分为以下几类：

（1）生活污水排入昌江区地表水水功能区划定的 II 类、III 类水体的村庄（结合生态环境部提出的河湖生态缓冲带建设，原则上确定 II 类水体岸线外延 2000 米、III 类水体岸线外延 1500 米范围内的村庄）。

（2）生活污水排入昌江区地表水水功能区划定的Ⅳ类水体的村庄

（结合生态环境部提出的河湖生态缓冲带建设，原则上确定Ⅳ类水体岸线外延 500 米范围内的村庄）。

（3）生活污水排入未明确功能目标的水体村庄。

在三级分类基础上，结合各乡镇村庄类型，在规划布局时统筹考

虑村庄发展定位及旅游规划布局，优先考虑中心村等未来人口集聚村庄的生活污水治理。

    - 治理模式选择

- 基本原则

坚持水生态环境保护目标导向，结合区域水环境功能目标需求， 充分利用农村自然消纳能力。坚持“黑灰分离、资源化利用、就近就地分散处理优先，适度集中处理与纳管处理”的治理思路，以生态措施为主、工程措施为辅，采用集中与分散相结合的处理与资源化利用模式。

- 治理模式及排放标准

  - 纳管处理模式

距离市政污水管网较近、且具备施工条件的农村生活污水，接入市政管网统一治理。即村庄内适合的农户污水经污水管道集中收集后，统一接入邻近市政污水管网，利用城镇污水处理厂（站）统一治理，本规划中新枫街道和吕蒙乡范围的村庄采用纳管处理模式。

  - 分散式资源化处理模式

农村分散式生活污水处理模式适用于单户或几户采用小型生活污水处理设施或自然处理的形式，这类模式主要用于人口密度较稀少，位置偏远、居住分散或地形地貌复杂、污水不宜收集、具备综合利用条件的村庄生活污水处理。例如开展庭院式分散处理，村庄内局部集中就地处理等。根据昌江区实际情况，本次规划暂对人口规模较小且分布较分散的自然村，采用“分散处理模式”。

  - 相对集中生态处理模式

相对集中模式适用于人口和污水规模较大，分布相对集中，地形平坦等收集难度不大的农村生活污水成规模收集和集中处理；同时，

建设生活污水管网和集中处理设施能够迅速提高污水处理率和污水排放标准，也便于集中维护管理。根据昌江区人口分布特征，聚居点超过 100 人时，建议采用相对集中模式。各乡镇中心村人口聚集地， 应结合地形、居民点分布和收集效率，合理确定相对集中处理范围， 提高管网收集效率。

根据昌江区农村居民分布特征及污水收集处理条件，规划不同类型村庄生活污水治理模式与排放标准，见表 4-2。

表 4-2 昌江区农村生活污水治理模式与排放标准

| 村庄类型 | 对应条件 | 排放方式 | 处理规模 | 排放标准 | 模式类型 | 推荐治理方式 | 模式代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 分散居住 | 不排放 | ―― | ―― | 分户资源化利用 | 黑灰分离；黑水、灰水资源化利用 | A1 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数超过 100 人， 房前屋后有一定量的消纳土地 | 排放+资 源化利用 | 大于 5m3/d（含） | 一级标准 | 分户资源化利用－灰 水集中达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利 用，灰水达标排放 | A2 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数超过 100 人， 房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 大于 5m3/d（含） | 一级标准 | 黑灰集中达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | A3 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数小于 100 人， 房前屋后有一定量的消纳土地 | 排放+资 源化利用 | 小于 5m3/d | 三级标准 | 分户资源化利用－灰 水达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利 用，灰水达标排放 | A4 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数小于 100 人， 房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 小于 5m3/d | 三级标准 | 黑灰达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | A5 |
| 二类 | 分散居住 | 不排放 | ―― | ―― | 分户资源化利用 | 黑灰分离；黑水、灰水资 源化利用 | B1 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数超过 100 人， 房前屋后有一定量的消纳土地 | 排放+资源化利用 | 大于 5m3/d（含） | 二级标准 | 分户资源化利用－灰水集中达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水达标排放 | B2 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数超过 100 人， 房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 大于 5m3/d（含） | 二级标准 | 黑灰集中达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | B3 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数小于 100 人， 房前屋后有一定量的消纳土地 | 排放+资源化利用 | 小于 5m3/d | 三级标准 | 分户资源化利用－灰水达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水达标排放 | B4 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数小于 100 人， 房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 小于 5m3/d | 三级标准 | 黑灰达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | B5 |
| 三类 | 分散居住 | 不排放 | ―― | ―― | 分户资源化利用 | 黑灰分离；黑水、灰水资源化利用 | C1 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数超过 1000 人， 房前屋后有一定量的消纳土地 | 排放+资 源化利用 | 大于 50 m3/d （含） | 一级标准 | 分户资源化利用－灰 水集中达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利 用，灰水达标排放 | C2 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数超过 1000 人， | 排放 | 大于50 m3/（d 含 | ） 一级标准 | 黑灰集中达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | C3 |

| 村庄类型 | 对应条件 | 排放方式 | 处理规模 | 排放标准 | 模式类型 | 推荐治理方式 | 模式代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房前屋后缺少消纳土地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中居住，集中收集污水人数在 100- 1000 人之间，房前屋后有一定消纳土地 | 排放+资源化利用 | 5 m3/d（含）～50 m3/d（不含） | 二级标准 | 分户资源化利用－灰水集中达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水达标排放 | C4 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数在 100- 1000 人之间，房前屋后缺少消纳土地 | 直接排放 | 5 m3/d（含）～50 m3/d（不含） | 二级标准 | 黑灰集中达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | C5 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数 100-1000 人之 间，房前屋后有一定消纳土地 | 排放+资 源化利用 | 5 m3/d（含）～50 m3/d（不含） | 三级标准 | 分户资源化利用－灰 水达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利 用，灰水达标排放 | C6 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数在 100- 1000 人之间，房前屋后缺少消纳土地 | 间接排放 | 5 m3/d（含）～50 m3/d（不含） | 三级标准 | 黑灰集中达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | C7 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数小于 100 人， 房前屋后有一定量的消纳土地 | 排放+资 源化利用 | 小于 5m3/d | 三级标准 | 分户资源化利用－灰 水达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利 用，灰水达标排放 | C8 |
|  | 集中居住，集中收集污水人数小于 100 人， 房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 小于 5m3/d | 三级标准 | 黑灰达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | C9 |
| 城镇污水 处理设施周边区域 | 城镇污水处理设施具备接收能力、具备污水收集条件 | ―― | ―― | ―― | 纳管 | 纳入城镇污水处理设施集中处理达标排放 | D1 |

  - 设施布局选址

依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016 年版），污水治理设施位置选择，除符合城镇总体规划和排水工程专业规划要求外，还应根据下列因素综合确定：

- 一般要求位于下游，尽可能依靠地形坡度和重力流来收集村镇污水，节约污水收集和运营成本。

- 一般要求不对周围环境造成不可修复的影响；不适合设置住宅区的逆风方向和水源的近上游。

- 节约用地，尽量利用边角区域，不占用基本农田。

- 有利于污水处理后的就近排放和回收利用。

- 选址不宜设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的污水处理设施应避免受到洪水威胁。

4.4 处理模式选择

  - 收集系统建设

    - 庭院污水自行收集与预处理

农村生活污水进入管网或处理系统前需进行一定程度的预处理， 采用分散处理的农户，该部分工程结合后续处理设施统一规划建设。

厕所水：采用三级化粪池无害化预处理，经无害化处理后优先就近就地资源化利用，无法资源化利用的部分与灰水一并进入污水处理站（点）进行处理。

洗浴水：采用简单沉淀或过滤的进行预处理。

厨房水：厨房水水量较小、污染物浓度较低，含有少量的油，如涉及“农家乐”经营户，则必须设置隔油池，普通住户可不设隔油池。庭院污水自行收集与预处理参见图 4-1。

图 4-1 庭院污水自行收集与预处理示意图

    - 农村集聚区收集系统

对于人口相对集中，周边缺少消纳土地的村庄，在庭院污水收集的基础上，将农户污水排至村镇公共排水系统，再排至污水集中处理系统进行处理。依据村庄或村镇的规模或居住人口数量，村庄污水集中收集规模通常为：服务人口 50-5000 人，服务家庭数 10-1000 户，

污水收集量 5-500 m3/d。该系统宜在村镇居民居住集中、人口相对密集的村镇采用，此类收集系统适用于整村、联村或新建农村居民小区生活污水收集。农村集聚区污水收集系统如图 4-2。

图 4-2 农村集聚区污水收集系统示意图

    - 纳管处理模式

靠近城镇的村庄、规模较大的规划发展村庄和撤并乡镇集镇区所在地村庄，产生的生活污水具备集中收集纳入管网条件，且已建生活污水处理设施具备接纳能力，优先考虑纳管处理，将村庄生活污水接入污水管网，由现有污水处理设施集中处理达标排放。

    - 分散处理与资源化利用模式

分散处理与资源化利用模式即在“黑（水）灰（水）”分离的基础上，“黑水”利用房前屋后的菜地、耕地等就近就地资源化利用，

“灰水”用于杂用水循环利用或土地消纳。

      - “黑水、灰水”储存资源化利用工艺

- 工艺流程

建设污水储存和资源化利用设施，经庭院收集和预处理后的黑水和灰水，通过农业种植施肥或农田灌溉实现就近就地资源化利用。黑

灰储存资源化利用工艺流程见图 4-3。

图 4-3 “黑水、灰水”储存资源化利用工艺流程

- 工艺特点及适用范围

工艺特点：该工艺技术具有投资和运维费用低、操作简单、方便， 可有效实现资源化利用等优点，但运行人力消耗高，是农村分散居住条件下生活污水治理常用方式。

适用范围：适用于分散居住、房前屋后有充足土地的小型村庄或农户，位于不允许污水排放区域内的村庄或农户必须采用该模式实现污水的资源化利用。

      - “黑水”资源化利用+“灰水”达标排放工艺

- 工艺流程

“黑水”和“灰水”分别收集，“黑水”确保就近就地资源化利用；“灰水”达标排放，根据不同村庄类型和聚居程度，采取不同的措施进行处理、执行不同的排放标准，对应的技术工艺也不相同。经预处理后的灰水污染物浓度较低，一般在需达二、三级标准区域的农户灰水经规范收集和预处理后，通过自然湿地、氧化塘可达到排放标准；对于需达一级标准排放的区域，经厌氧池和人工湿地等生态处理设施可达到排放标准。达一级排放标准的处理工艺流程如图 4-4。

厕所水	三级化粪池

储存池

资源化利用

洗浴水

缺氧池

27

调节池

厌氧滤池/

人工湿地/	排水

厨房水	隔油池

厌氧池

生态塘

图 4-4 “黑水”资源化利用+“灰水”达一级标准排放工艺流程

- 工艺特点及适用范围

工艺特点：该工艺技术具有投资和运维费用较低，操作相对简单、方便，运行人力消耗较高等特点。普通住户可根据需要确定是否设置隔油池，如涉及“农家乐”经营户，则必须设置隔油池；人工湿地主要采用潜流、平流人工湿地，可与景观美化功能相结合；可根据不同村庄排水标准和要求选择不同的处理工艺技术。

适用范围：适用于分散居住农户或小规模集中居住的村庄、房前屋后有一定的土地、年平均温度高于 10℃的地区推广使用，对排水要求达二、三级标准区域的村庄采用更合适。

    - 达标排放模式

      - 达三级标准排放技术模式

三格化粪池（沼气池）-人工湿地/生态塘工艺

- 工艺流程

经过三格化粪池/沼气池处理后的生活污水，如果无法农用或农用量较少时，需在化粪池后接生态净水单元。采用水冲式厕所的农户， 推荐采用化粪池/沼气池收集和预处理厕所污水，优先资源化利用； 无法利用的厕所化粪池和厨房、洗衣、洗浴等排放的污水统一收集， 其出水进入人工湿地/生态塘，通过人工湿地/生态塘过滤、吸附及生物降解等作用进一步去除污水中的污染物。处理工艺流程如图 4-5。

图 4-5 三格化粪池/沼气池-人工湿地/生态塘工艺流程图

- 工艺特点及适用范围

工艺特点：工艺技术具有投资和运维费用较低，操作相对较简单、方便，运行人力消耗较高等特点。人工湿地主要采用潜流、平流人工湿地，可与景观美化功能相结合。

适用范围：适用于分散居住农户或小规模集中居住的村庄、房前屋后土地面积相对丰富、受纳水体对水质要求不高，年平均温度高于

10℃的地区推广使用。

      - 达二级标准排放技术模式

根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，农村生活污水经化粪池预处理后，采取厌氧池+生态处理技术（人工湿地技术、土地快速渗滤、稳定塘）可以满足二级标准的要求。

- 厌氧池+人工湿地/生态塘工艺1）工艺流程

生活污水收集后，经格栅、沉砂等预处理，进入厌氧池，污水中大分子有机物（碳水化合物、蛋白质、脂肪等）被水解和酸化，生成有机酸、醇类、醛类等物质。污水经过厌氧水解酸化后进入人工湿地

/生态塘，通过人工湿地/生态塘过滤、吸附及生物降解等作用进一步去除污水中的污染物。处理工艺流程如图 4-6。

图 4-6 厌氧池+人工湿地/生态塘工艺流程图

2）工艺特点及适用范围

该工艺的特点：①高有机负荷，节省占地；②无需动力，建设运行成本低；③剩余污泥产量少且稳定，可直接用作肥料。

适用范围：适合于治理规模较小的散居村落，相对偏僻的按户收集治理模式，土地供应相对充足，排水水质要求不太高。

- 厌氧池-快速渗滤-人工湿地/生态塘工艺1）工艺流程

生活污水预处理收集后，流入厌氧水解（酸化）池，利用厌氧微生物分解污水中的有机物，再进入快速渗滤池，污水在重力作用下迅速向下渗滤，渗滤过程中由于接触氧化、硝化、反硝化、过滤、沉淀、氧化、还原等一系列生化作用而得以净化，最后再经人工湿地/生态塘进一步净化处理。处理工艺流程如图 4-7。

预处理

厌氧水解

（酸化）池

快速渗滤

池

人工湿地

（生态塘）

污水	排放

图 4-7 厌氧池-快速渗滤-人工湿地/生态塘工艺流程图

2）工艺特点及适用范围

该技术工艺与“厌氧池+人工湿地/生态塘”相似，但运行稳定性和排放水质更好。

      - 达一级标准排放技术模式

根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，农村生活污水经化粪池预处理后，采取厌氧滤池+生物处理技术（生物接触氧化、活性污泥法、膜生物反应器）可以满足一级标准的要求。

- 膜生物反应器（MBR）

膜生物反应器污水处理工艺，是以分离膜（通常采用超滤膜）为过滤介质，将生物降解反应与膜分离技术相结合，在一个反应器内完成生物反应和固液分离过程。该技术具有处理效率高、出水水质好、设备紧凑、占地面积少、抗冲击负荷能力强，剩余污泥减少 50-70% 等优点。可以广泛应用于各地区污水经化粪池处理后，人工湿地或土地渗滤处理前的处理单元。但相对其他生物处理方法投资费用偏高， 膜需定期更换。处理工艺流程如图 4-8。

生活污水

调节池

预处理池

MBR 池

出水

污泥处理

鼓风

图 4-8 典型膜生物反应器工艺流程图

- 厌氧水解（酸化）-生物接触氧化-人工湿地工艺

该组合工艺由厌氧池、接触氧化池和人工湿地三个处理单位串联组成，具有较强的抗冲击负荷能力。污水经过预处理和厌氧水解（酸化）后进入生物接触氧化池，生物接触氧化池内设置填料，填料上长满生物膜，污水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化。然后进入人工湿地，通过人工湿地过滤、吸附及生物降解等作用进一步去除污染物。工艺流程如图 4-9 所示。

回流

生活污水

厌氧调节池

接触氧化池

人工湿地

出水

图 4-9 厌氧水解（酸化）-接触氧化-人工湿地工艺流程

  - 污泥处理处置

    - 污泥处理处理规划

污泥的处理处置途径应是首先解决减量化，使污泥的含水率得到一定程度的降低，便于后续阶段处理；其他进行无害、稳定化，去除或分解污泥中的有害有毒物质（重金属及有机有害物质）并杀灭泥中的致病微生物。最终考虑资源化利用。

根据昌江区农村生活污水处理设施类型和处理规模，对集中治理污水处理设施产生的污泥采用优先就近土地利用与集中至城市污水处理厂统一处理处置相结合的方式。满足农用标准的污泥，优先就近土地利用；不能实现就近就地资源化利用的污泥，通过污泥收集车定期收集后运送至县城生活污水处理厂污泥处理设施进行统一处理处

置。

    - 污泥产生量

按照集中式农村污水处理设施产生的污泥量占处理水量的1（% 含

水率为 80%）计，预测昌江区未来农村生活污水处理设施污泥产生量约为 5.6 t/d。

- 工程估算与资金筹措

  - 工程估算

    - 农村生活污水治理工程

根据本规划制定的昌江区农村生活污水分类治理模式及工艺选择结果，全县规划农村生活污水治理工程见表 5-1，各自然村生活污水治理模式及建设工程见附表 1，各乡镇建设工程见附表 2。

表 5-1 昌江区农村生活污水治理工程统计表

| 工程分类 | 工程内容或类型 | 单位 | 近期工程量 |  |  | 远期工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 户数 | 水量 /m3 | 数量 | 户数 | 水量 /m3 |
| 庭院自行收集 与资源化利用设施 | 黑灰分离 | 户 | 3002 | 3002 | 768 | 2658 | 2658 | 592 |
| 分散达标排放 | 达三级排放 （灰水） | 户 | 1526 | 1526 | 318 | 2658 | 2658 | 592 |
| 集中达标排放 | 达二级标准 （灰水） | 个 | 4 | 428 | 104 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达一级标准 （灰水） | 个 | 21 | 1048 | 345 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达三级标准 （黑灰混合） | 个 | 35 | 3160 | 748 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达一级排放 （黑灰混合） | 个 | 17 | 4694 | 1196 | 0 | 0 | 0 |
| 纳管 | 纳管城镇污水处理站 | 个 | 13 | 2105 | 3377 | 24 | 2631 | 747 |
| 管网 | DN100 | Km | 114.3 | / | / | 26.31 | / | / |
|  | DN300 | Km | 189.4 | / | / | 36 | / | / |
|  | DN500 | m | 16 | / | / | 12 | / | / |
| 泵站 | 10m3/h | 个 | 17 | / | / | 5 | / | / |
|  | 100m3/h | 个 | 2 | / | / | 0 | / | / |

    - 规划工程建设实施

      - 近期规划工程建设实施进度要求

根据村庄分类条件，昌江区需要开展农村生活污水治理的村庄有一类（45 个）、二类（13 个）和三类村庄（131 个）。近期规划期内，各类村庄规划治理工作安排如下：

- 至 2022 年，一类村庄治理率达到 100%，完成位于II 类、III 类水体缓冲区的中心村和旅游村庄治理。

- 至 2025 年，全区 35 个行政村，建设农村生活污水处理设施的行政村覆盖率达到 70%；建有生活污水治理设施的农户数不低于

1.5 万户，覆盖率不低于 70%；污水处理设施排放达标率不低于 70%；

- 至 2030 年，进一步完善农村生活污水处理设施建设和有效处理能力，建有生活污水治理设施的农户覆盖率达到 90%以上，基本实现县域农村生活污水全面治理；基本建立可持续良性发展的农村生活污水收集处理体系，集中治理污水处理设施排水达标率不低于75%，生态环境显著改善。

      - 规划期工程清单

至2025 年和2030 年昌江区给乡镇需完成的农村生活污水治理任务见表 5-2，规划近期和远期推荐工艺见表 5-3，规划治理工程见附表

3 至附表 5，其中近期规划包含 13 个村庄管网建设工程，77 个集中治理工程，14 个分散治理达标排放工程；远期规划包含 24 个村庄管网建设工程，52 个分散治理达标排放工程。

表 5-2 各乡镇农村生活污水治理近期规划任务

| 乡镇名称 | 总户数 | 行政村数 | 截至 2019 年污水治理设施覆盖信息 |  | 近期规划实施后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | 户数 （户） | 行政村数（个） | 户数 （户） | 覆盖的户数比 例（%） | 行政村数（个） | 覆盖的行政村比例（%） |
| 荷塘乡 | 1552 | 4 | 0 | 0 | 664 | 42 | 2 | 50 |
| 丽阳镇 | 4874 | 10 | 857 | 4 | 4168 | 86 | 8 | 80 |
| 吕蒙 乡 | 3836 | 5 | 0 | 0 | 1205 | 31 | 2 | 40 |
| 鲇鱼山镇 | 9332 | 14 | 1375 | 5 | 8308 | 89 | 12 | 86 |
| 新枫 | 900 | 2 | 0 | 0 | 900 | 100 | 2 | 100 |

| 街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区 | 20494 | 35 | 2232 | 9 | 15245 | 74 | 26 | 74 |

表 5-3 规划期内各阶段污水治理推荐工艺一览表

| 序号 | 本次规划推荐治理工艺 |  |  | 近期工程覆盖自然村数量 | 远期工程覆盖自然村数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺代码 | 模式类型 | 推荐治理方式 |  |  |
| 1 | A2 | 分户资源化利 用－灰水集中达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水达标排放 | 21 | 0 |
| 2 | A3 | 黑灰集中达标 排放 | 黑水、灰水达标排放 | 15 | 0 |
| 3 | B2 | 分户资源化利 用－灰水集中达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水达标排放 | 4 | 0 |
| 4 | C3 | 黑灰集中达标 排放 | 黑水、灰水达标排放 | 2 | 0 |
| 5 | C6 | 分户资源化利用－灰水达标 排放 | 黑水：化粪池+储存池+ 农田利用；灰水：经简单 过滤、隔油后排放 | 24 | 46 |
| 6 | C7 | 黑灰集中达标排放 | 黑水、灰水达标排放 | 24 | 0 |
| 7 | C8 | 分户资源化利 用－灰水达标排放 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水达标排放 | 0 | 7 |
| 8 | D1 | 纳管 | 纳入城镇污水处理设施 集中处理达标排放 | 13 | 24 |
| 合计 |  |  |  | 103 | 77 |

  - 规划投资估算

本规划依据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》等相关文件对昌江区农村生活污水治理的静态投资需求进行估算，投资费用包括工程建设、实施方案、工程设计方案和污泥处理处置设施建设等费用。经估算，昌江区全面完成农村生活污水治理所需费用为 12888 万

元，其中，近期规划投资费用 9737 万元，远期规划投资费用 3151 万元。各乡镇投资费用详见表 5-4，具体工程费用见附表 6。

表 5-4 规划工程建设费用估算表

| 乡镇名称 | 投资总额 （万元） | 近期规划投资额（万元） | 近期投资额占比（%） | 远期规划投资额（万元） | 远期投资额占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 荷塘乡 | 835 | 426 | 51.1% | 408 | 48.9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丽阳镇 | 3083 | 2772 | 89.9% | 311 | 10.1% |
| 鲇鱼山镇 | 5608 | 5158 | 92% | 451 | 8% |
| 吕蒙乡 | 2887 | 905 | 31.4% | 1982 | 68.6% |
| 新枫街道 | 475 | 475 | 100% | 0 | 100% |
| 总计 | 12888 | 9737 | 75.5% | 3151 | 24.5% |

  - 资金筹措

按照完成《规划》确定的各项建设任务和投资情况，制定建设资金筹措方案和投资计划，运维资金筹措方案与使用计划等。资金来源包括国家投入、省（市、区）配套资金投入、金融机构贷款、污水处理费、水利建设基金、环保专项基金等多渠道。鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量积极参与。筹措方式包括：

    - 增加财政预算资金投入

昌江区和各乡镇人民政府在财政方面加大对农村生活污水治理设施建设方面的投入力度，拓宽财政支持来源。将农村生活污水治理项目优先纳入国民经济社会发展计划，按照建立公共财政的要求，把农村生活污水治理设施建设及运维资金纳入年度财政预算，设立农村污水治理专项资金，且保证逐年有所增长。

    - 积极争取国家、省、市环保专项资金和涉农资金

充分利用国家、省、市环境保护和生态建设方面相关财政专项资金，积极主动地创造条件，配套地方资金，有序地安排农村生活污水治理项目的申报，争取国家、省、市各级专项资金补助；加大涉农资金整合力度，在涉农财政资金安排上向农村生活污水治理倾斜。

    - 鼓励社会资金投入

鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；鼓励各类社会资金投资环保事业，加强引导和规范管理，采用 BOT、TOT、PPP 等各种适合地区特点的融资模式；发挥政策性金融机构作用，加大信贷资金支持

力度，筹集农村生活污水设施建设经费。

    - 探索农村生活污水收费制度

对使用自来水的农户将污水处理费用纳入自来水价中；对采用纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的自供水农户按户或用水量支付污水治理费用，逐步实现受益农户污水治理付费制度。对于不同收入阶层的居民承受能力问题，采用级差和累进收费的办法来解决，特困家庭由政府对其实行调价补贴，以确保低收入居民的生活稳定。

- 设施运行维护管理

6.2 运维管理规划

6.1 运维费用估算

经估算，昌江区农村生活污水治理设施运维费用为 85.32 万元/ 年，各乡镇运维费用见表 6-1。

表 6-1 农村生活污水运行维护年度费用估算表

| 乡镇名称 | 纳管处理模式处理水量（m3/d） |  | 集中治理达标排放设施处理水量 （m3/d） |  | 分散治理达标排放设施处理水量（m3/d） |  | 运维费用 （万元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 |
| 丽阳镇 | 0 | 0 | 1119.6 | 1119.6 | 0 | 194.6 | 28.91 | 28.91 |
| 鲇鱼山镇 | 0 | 0 | 1582.9 | 1582.9 | 315.24 | 520.7 | 40.86 | 40.86 |
| 荷塘乡 | 0 | 0 | 128.7 | 128.7 | 23.3 | 215.6 | 1.88 | 1.88 |
| 吕蒙乡 | 333.2 | 1080.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 2.56 |
| 新枫街道 | 3043.4 | 3043.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 |
| 全区 | 4124.2 | 4124.2 | 2831.2 | 2831.2 | 338.54 | 930.9 | 83.54 | 85.32 |

    - 建立健全运维组织架构

按照运维管理目标，健全完善管理架构，落实各级管理职责，探索建立以区级政府为责任主体、乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的“五位一体” 运维管理体系。

      - 责任主体：区政府

昌江区政府作为责任主体，宜按照“专业人干专业事”的原则， 科学划分责任主体，具体明确财政、生态环境、农业农村等相关职能部门关于农村生活污水治理的责任分工，建立农村生活污水治理工作协调机制。在运维和管理方面，由区生态环境局负责指导、管理和监督工作，包括开展农村生活污水治理技术培训和宣传教育；全区农村生活污水治理现状、治理设施基本情况的调研、统计，农村环境综合

整治生活污水治理项目的管理及监督、监测、考核等工作等；同时协调掌握其他相关部门农村生活污水治理的资金投入，设施建设和运维管理情况，协同推进，避免重复建设和资金浪费。区政府主管部门应定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展运行维护保养等技术管理培训，提高规范化操作水平。通过对村民的环保知识和法律法规的宣传引导教育，增强广大农民群众的环保意识，把村民培养成村内公益性基础设施运行维护的重要力量。

      - 管理主体：乡镇政府

各乡镇政府作为管理主体，负责区域内指导、监督和考核工作。建立运维管理机制，落实分管领导和具体责任人，落实运维管理资金； 建立本区域农村生活污水治理台账，包括村庄基本情况、设施建设情况、设施运维情况等，工作移交时连台账进行移交，确保后续管理人员掌握基本情况；乡镇管理人员应定期巡查集中式设施，监督设施建设和运行情况，并将运行情况列入台账，存在问题的要求及时整改； 除上级财政补贴外，乡镇财政应列支农村生活污水治理费用，用于设施运维管理，确保设施达标运行；负责协调设施选址用地，管理和监督辖区内生活污水处理设施建设和运维管理；对各行政村相关工作落实情况进行考核，监督农村生活污水源头分离和资源化利用情况等。

      - 落实主体：村级组织

各村级组织作为落实主体，应全面掌握本村人口居住情况，粪污资源化利用情况，污水处理设施建设和运行情况；本村农村生活污水治理情况按时报送，配合工程设计单位完成设施选址和工艺确定；委派专人负责末端设施日常运行维护管理，或配合第三方运维服务机构做好设施的日常看护和保洁工作；参与对具体运维单位和人员的监督，指导帮助农户做好户内设施的日常管理，粪污资源化利用；完善

村规民约，引导、监督新建房屋黑水灰水分离，组织农户自觉维护处理设施和管网不受人为破坏。

      - 参与和受益主体：农户

农户作为参与和受益主体，在新建和改建房屋时，应自觉将厕所水单独接入化粪池，有需要的厨房水增加隔油池，洗浴水接入储存池， 做好源头分离；配合设施运维管理单位，对户内管网和设施做好维护， 定期清理化粪池粪污进行资源化利用，定期清理隔油池和储存池；农户如发现集中式污水处理设施有黑臭、垃圾、无出水等情况应通过现场拍照，电话和网络举报等方式向管理部门举报。

      - 服务主体：运维机构

第三方运维服务机构作为服务主体，应具备相应的专业服务资质，建立完备的管理制度及台账体系，定期对服务范围内的设施进行巡检，监测进出水水量和水质；需做好运维服务，确保设施正常运行和达标排放；配合各级政府的监督考核，接受公众监督。

    - 合理确定运维模式

农村生活污水处理是一项系统工程，需进行运维管理的设施包括预处理设施、末端处理设施和配套管网系统，不同类型的设施应分别确定运维主体和运维方式。本次规划的处理模式包括分户资源化利用、分散达标排放、集中达标排放、纳管等多种模式，各乡镇应根据自身条件，因地制宜选择运维模式。

- 村级组织+农户自行运维模式

村级组织+农户自行运维模式主要适用于黑水经过化粪池+储存池处理后就近还田利用，灰水经过预处理后还田或通过自然坑塘/生态湿地等资源化利用，或灰水经过隔油后直接排放的村庄，采用这些工艺的村庄一般周边环境敏感度低、布局分散、设施运维管理简便，

对运维人员的专业技术水平要求较低。

- 乡镇+村级组织+第三方技术服务模式

这种模式适用于设施数量中等，对运维技术有一定要求的工艺类型，主要是人工湿地、稳定塘、一体化设施等工艺。村级组织负责设施场地日常保洁、设施看护等工作，可设立公益性岗位，与村庄保洁协同考虑，优先雇佣设施所在村庄贫困村民参与；乡镇政府负责统一组织辖区内设施定期清淤，植物养护和收割等技术要求不高的维护工作。建议乡镇政府组建专业维护队伍，统一对管辖区内集中式生态技术类污水处理设施进行定期维护。针对技术要求较高的进出水检修， 设施维修，滤料更换，管网检修等乡镇无法自行完成的维护工作，建议乡镇政府通过购买第三方技术服务的模式解决此类问题，第三方运维机构通过定期检修，故障处理、技术支持和指导培训等方式解决设施运行问题。这种模式可以以较低成本实现生态处理工艺设施的长效运行，较为符合昌江区各乡镇的实际情况。

- 第三方专业运维模式

这种模式适用于运维管理较复杂、技术要求较高的集中式处理工艺设施。主要指采用生物处理技术（生物接触氧化、活性污泥法、膜生物反应器）或一体化设施工艺的设施，可由区政府或乡镇政府按政府购买服务等方式委托第三方机构全面承担设施和管网的专业维护和管理，确保设施达标运行。运维机构承担设施的运行维护和安全管理责任，包括规章制度的建立、人员管理和培训、定期检测、定期检修和维护污水处理设施等内容，同时需要定期向有关部门报送污水处理设施运行情况并接受政府有关部门的考核。在委托专业公司运营时，可将设施按区域划分委托给多个专业公司运维管理，通过引入市场竞争的方式促进第三方机构提高运维效率降低运维成本。

    - 规范运维管理

- 规范信息统计口径

区政府主管部门应进一步规范农村生活污水治理相关统计口径， 明确统计内容，各乡镇按照统一要求建立农村生活污水治理台账：

- 由区住建部门负责投资建设和运维管理的乡镇污水处理站属城镇污水处理设施，由生态环境管理部门和相关部门投资的村级污水处理设施（日处理能力 5 吨以上，服务人口 100 人以上）为集中式处

理设施，户用化粪池和日处理能力 5 吨以下、服务人口 100 人以下的为分散处理设施；

- 设施建设资金应进一步明确资金来源和具体用途，设施建设资金和管网建设资金分开统计；

- 设施应进一步明确设施服务范围和人口数量，以常住人口为准；

- 设施运维应进一步明确费用支出，包括设施运行电费、药剂费、设施和管网维护、清淤、植物收割、滤料更换、人工等费用；

- 配套管网应分别列出设计管径和管网长度、实际建设管径和管网长度。

- 设施运维管理重点

根据不同设施和工艺的类型、特点及运维模式突出强化日常运维管理重点。具体见表 6-2。

表 6-2 设施及工艺运维管理重点内容

| 序号 | 设施或工艺类型 | 运维管理重点 |
| --- | --- | --- |

预处理系统

| 1 | 化粪池 | 1、定期检查，防止化粪池渗漏污染地下水和周边环境 2、预留化粪池清理口，及时清理粪皮和粪渣，在粪池内取出的粪渣须经堆肥法或化学法处理后再作肥料， 第三池取出的粪水可直接用作肥料 3、定期检查化粪池出水情况，发现堵塞及时疏通 4、保持化粪池盖板的密封性，以免池内恶臭气体污染周边环境 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 隔油池 | 1、普通农户住宅厨房污水产生油污量较少，一般直接排放 2、农家乐、民宿等产生油污较多，须配备隔油池对污水进行预处理 3、隔油池需定期检查和清理，避免堵塞 4、如厨房污水进入化粪池，需经隔油处理后再排入化粪池 |

生态处理技术

| 3 | 人工湿地 | 1、定期检查湿地进出水情况，如果无进水，应检查进水管是否有堵塞；出水侧若有溢流、堵塞情况，及时采取措施时行清理或疏通，保证出水畅通；做好台账记录 2、定期检查人工湿地池体和防渗材料等是否存在漏渗、开裂或破损等异常情况，做好台账记录 3、定期检查人工湿地植物生长状况，如出现植物枯萎、死亡等现象，及时对人工湿地植物进行补种和清理， 并进行病虫害防治，做好台账记录 4、定期清淤，清淤产生的污泥及其他杂物资源化利用或无害化处理 5、湿地填料视运行情况三年左右维护更换一次。定期检查沉砂池和厌氧池的沉渣，建议清掏周期不宜大于半年 6、设施公示牌外观完好，无锈、无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警 示标语并予以维护 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 氧化塘/稳定塘 | 1、保持环境卫生，定期清淤，防止水体黑臭 2、定期对植物进行收割清理，保持植物正常生长 3、定期检查，防止池体破损或渗漏 4、定期检查稳定塘的进出水口，避免湿地堵塞 |

|  |  | 5、设施公示牌外观完好，无锈、无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 自然坑塘/生态湿地 | 1、保持环境卫生，定期清淤，定期清理湿地植物，防止水体黑臭 |
| 6 | 土地快速渗滤 | 1、日常看护设施场地，保持环境卫生，防止设施破坏或渗漏 2、定期检查进水和出水，保证设施正常运行 3、设施公示牌外观完好，无锈、无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护 |

生物处理技术

| 7 | 生物接触氧化 | 1、多为一体化设施，建议采用第三方专业运维模式 2、建立终端运维台账，就终端维护检修记录等进行记录 3、主要设备定期保养:定期检查终端处理设备运行情况，有损坏及时维修保证正常运行，并做好台账记录 4、配电设备定期保养:定期检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修保证正常运行，并做好台账记录 5、终端及时清掏，清掏产生的污泥及其他杂物进行资源化利用或无害化处理 6、设施公示牌外观完好，无锈、无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 活性污泥法 |  |
| 9 | 膜生物反应器 |  |
| 10 | 村镇智慧环保公园一体化设施 |  |

配套管网维护

| 11 | 配套管网及附属设施 | 1、确保管网系统畅通，发现淤积及时疏通 2、定期巡查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降，发现问题及时上报处理 3、定期检查各设施设备、井盖、各种盖板的完整性、安全性，发现问题及时做好安全防护并上报，并进行维护，涉及到大修及主要设备器材更换及时报备乡镇主管部门 4、凡涉及土建工程损坏，及时报各乡镇修复 5、管网及各类附属设施及时清掏，各类设施清掏产生的污泥及其他杂物资源化利用或无害化处理 |
| --- | --- | --- |

- 探索农户参与的新模式

接户井以内的户内管网宜由农户家庭负责；接户井及以外的户外管网系统和处理设施宜由运维服务机构负责；有条件的地区，单户分散式污水处理设施运维宜由农户负责，并定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平， 把村民培养成村内公益性基础设施运行维护的重要力量。

    - 完善建设和运维机制

坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。加强农村生活污水治理设施建造的设计、用材、施工、竣工过程中的质量控制，加强监督管理，按照“验收合格一批，移交接收一批”的原则，确保治理工程符合“确保质量为先、确保建好管用、确保群众满意”的要求。

明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。确定管护人员、明确管护范围职责，切实加强维护管理，确保农村生活污水处理设施正常有效运行。对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。建立农村生活污水处理设施定期巡查制度，检查监测进出水量和水质，并建立档案。

    - 制定运维管理评价体系

制定设施运维管理评价体系，体现“三级管理、多级保障”的思想，建立区级、乡镇、行政村、农户、第三方公司“五位一体”管理评价体系，把设施建设、运维从应急整改项常态化转变，加强运维公司、村级组织及村民的集体参与，使农村污水运维工作精益求精。以乡镇为单元，按照方位片区，结合乡镇行政村数量、规划后需运维终端数量等实际情况将运行维护管理按片区划分。参与农村生活污水处

理运维的专业服务机构，应具备相应的专业服务资质和能力，鼓励通过信息化手段如互联网+和视频监控等方式提高运维管理效率和管理水平。

  - 环境监管

    - 建立农村生活污水监测制度

加强对日处理能力20 吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测，建议由区生态环境监测部门统一负责，或者委托有资质的单位开展监测工作。建立和完善农村生活污水处理设施管理台账，掌握区内农村生活污水处理设施分布和运行情况。

    - 强化农村生活污水治理监管

强化农村生活污水治理项目所在镇、村参与日常监管。根据农村生活污水处理设施规模和所处环境，以处理水量计量、水质监测、污泥规范处置、污水收集系统和终端处理系统的“防渗漏、防堵塞、防破损、防故障”为主要任务，建立数据监测、巡查维修、设备更换等制度，实现农村生活污水处理设施长期稳定运行。利用“河长制”工作机制，引导各级河长把农村生活污水处理终端运维情况检查作为重要一环，实现全方位的巡查监管。每年至少组织开展 1 次运行情况抽查，区生态环境局将设施运行管理情况纳入网格化监督。

    - 强化农村生活污水运维考核

结合江西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，制定并执行昌江区农村生活污水处理设施运行维护管理工作考核办法，组织对乡镇政府、第三方运行维护单位进行绩效考核，从进水浓度、出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行管理情况。考核结果纳入区政府对乡镇年度综合考核内容，与农村生活污水治理设施运维奖补资金挂钩，与流域生态补偿

资金挂钩，如果是由第三方负责运维，考核结果同时作为第三方运行维护单位运行维护经费拨付的依据。运行维护管理考核采取按季度检查和年终综合评定相结合的方式。

- 效益分析

  - 环境效益

通过规划的实施，在全区构建科学合理的农村生活污水处理体系，实现农村生活污水收集及治理设施的合理布局与建设，能有减少水污染物的排放、效促进昌江区农村人居环境改善。本次景德镇市昌江区农村生活污水专项规划范围涉及所有行政村，能够有效消除项目范围内的主要农村生活污水面源污染，解决环境治理方面突出的共性问题，大幅度提高区域整体环境质量。经估算，项目总体环境效益指标如下：规划项目实施后每年至少可以削减排入水体的 COD 399.6

吨、氨氮 105.0 吨、总磷 5.9 吨。

  - 社会效益

昌江区地处江西省景德镇市西南部，以一条养育着 160 余万瓷都儿女的母亲河“昌江”而得名，通过开展农村生活生活污水治理，不仅可以持续改善昌江河流水质环境，更有利于促进环境基础设施向农村延伸，环保公共服务向农村覆盖，城市现代文明向农村辐射，逐步做到基础设施衔接配套、公共服务同等享受、资源要素优化配置，实现城乡互动发展、共同繁荣，助力区域乡村振兴和美丽乡村创建，为昌江区城乡经济社会可持续发展提供支撑。

  - 经济效益

农村生活污水治理是非盈利性项目，其投资所体现的经济效益具有间接、隐蔽和分散的特点。规划的实施本身不能产生直接经济效益， 但由于各设施建成后可提高流域的水环境质量，减轻污水排放所造成的污染危害，对周边地区的可持续发展提供保障，由此产生的间接经

济效益无法作出定量计算，但其间接经济效益将是可观的。可以预计， 规划的实施将对昌江区区水环境保护有着广泛而长远的影响，能够使全区的工农业及旅游业发展不受环境制约，确保社会经济发展与环境保护协调发展。

- 保障措施

  - 加强组织领导

建立健全农村生活污水治理组织领导机构，管理机构要深化落实相关建设与运维管理的政策、文件、办法，细化工作计划表、路线图， 倒排工期，拉条挂账，督促各乡镇按进度推进。各相关乡镇具体负责组织实施，采用政府主管、第三方监理、群众代表监督等方式，加强施工监管、档案管理和竣工验收，确保治理效果。村集体做好宣传发动、日常监督等，提升农民生态环保意识。区有关部门按照任务分工， 发挥各自职能优势，从项目的建设、施工、验收等全方位协调联动、密切配合，强化调度、通报，形成工作合力，督促目标任务落实。

  - 做好资金和制度保障

做好资金保障，进一步发挥国家、地方政府、村民、企业的能动性，广泛筹集资金，形成多元化资金投入。挖掘农村资源、资产、资金潜力，探索将闲置和低效利用的农村资源、资金优化用于农村生活污水治理。加强制度保障，研究制定保障农村生活污水处理设施建设的用地政策，合理简化农村污水治理建设项目的立项、用地、环评、招投标等行政审批程序，提高审批效率。鼓励具备条件的乡镇运用互联网、物联网等技术建立系统和平台，对具有一定规模的农村生活污水治理设施运行状态、出水水质等进行实时监控。制定培训方案，针对各乡镇农村生活污水治理设施管理和运维人员定期开展业务培训或在线知识讲座，培训内容主要涉及相关政策法规、农村生活污水治理工程建设及相关运维过程中发现的问题与对策等。

  - 强化技术支撑

完善技术支持体系，昌江区要针对各农村生活污水治理设施配备农村生活污水运维总工程师、水处理专家，统筹各工艺运行终端的技

术维护管理，及时制定水质超标处理方案。委托有经验的环保或污水处理公司负责农村污水处理设施运行管理，定期不定期的进行检查、监测，确保污水处理设施正常运行。加强科技创新、鼓励企业、高校和科研院所开展技术创新，研发推广适合不同地区的农村生活污水治理技术和产品。加强信息化建设，支持农村生活污水处理设施基础信息库建设，提升运维管理精细化水平。

  - 强化考核评估

各相关部门、乡镇要高度重视农村生活污水治理工作，把农村生活污水治理设施运行维护管理工作纳入党政干部政绩考核、生态文明建设考核、社会主义新农村建设考核内容，并作为美丽乡村建设的重要评价指标。制定资金使用的监督管理办法，加强监管力度，防止资金挪用，各乡镇要指定专人负责各村环境综合整治资金管理和日常监督，确保资金落实到位，提高资金的使用效率，不铺张浪费、不搞低水平建设。制定农村生活污水治理督查考核办法，对建设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并加强对农村生活污水处理情况的评估，对评估实绩突出的，进行表扬；对工作拖沓、履职不力、搞虚假形式主义、劳民伤财的采取通报批评、公开约谈、媒体曝光等措施， 督促问题整治。建立群众和社会监督机制，对群众反映强烈的重点问题，开展实际调查、分析原因、督促整改。

  - 倡导农民积极参与

充分发挥电视、广播、网络等媒体的作用，通过群众喜闻乐见的形式，大力开展农村生活污水治理宣传，提升村民自觉参与的主人翁意识。完善村规民约，倡导节约用水，践行绿色生活方式，强化环境卫生意识，从源头减少农村生活污水的产生和排放。充分发挥农村基层党组织、党员模范带头作用和妇联、乡贤等贴近群众的优势，动员

发挥农户的主观能动性，积极参与到农村污水治理工作，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。

  - 建立动态调整机制

建立近远期安排动态调整机制和处理工艺升级调整机制，以利于根据实际情况推进规划实施。各地结合工程建设实际和工艺发展趋势动态调整规划布局和处理工艺，加强对规划落地的科学性和合理性。在推进城镇污水处理设施及管网建设、新农村建设、河道整治等工程时，要统筹考虑农村生活污水处理设施及配套管网建设，做到同步推进，避免多头施工、重复建设。

附表 1 昌江区各自然村生活污水治理模式

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 村庄分类 | 工艺代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 许家小组 | 二类 | B2 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 沟下小组 | 二类 | B2 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 沟上小组 | 二类 | B2 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 罗家山小组 | 三类 | C6 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 中团村 | 一类 | A2 |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 张家岭村 | 一类 | A2 |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 荫墩下村 | 三类 | C7 |
| 8 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 六家坂村 | 三类 | C6 |
| 9 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 塘坝上村 | 三类 | C7 |
| 10 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 沅湾村小组 | 三类 | C6 |
| 11 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 徐湾村小组 | 三类 | C7 |
| 12 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 坑余村小组 | 三类 | C6 |
| 13 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 杨田村小组 | 三类 | C7 |
| 14 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 石排 | 一类 | A2 |
| 15 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 陈家 | 一类 | A2 |
| 16 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 桥上 | 一类 | A2 |
| 17 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 鱼山 | 一类 | A2 |
| 18 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 桥下 | 一类 | A2 |
| 19 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 鲁塘 | 一类 | A2 |
| 20 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 义城 | 一类 | A3 |
| 21 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 鹊湖村 | 三类 | C6 |
| 22 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 龙源村 | 三类 | C7 |
| 23 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 严家村 | 三类 | C6 |
| 24 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 张家村 | 三类 | C6 |
| 25 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 马家村 | 一类 | A2 |
| 26 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 柳树下村 | 三类 | C7 |
| 27 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 洪家村 | 三类 | C6 |
| 28 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 坂上村 | 三类 | C3 |
| 29 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 墩头村 | 三类 | C6 |
| 30 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 大园村 | 三类 | C7 |
| 31 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 源头村 | 三类 | C6 |
| 32 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 上慈义村 | 三类 | C7 |
| 33 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 中慈义村 | 三类 | C6 |
| 34 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 下慈义村 | 三类 | C6 |
| 35 | 鲇鱼山镇 | 徐坊 | 徐坊村 | 一类 | A3 |
| 36 | 鲇鱼山镇 | 凤岗 | 前江 | 三类 | C6 |
| 37 | 鲇鱼山镇 | 凤岗 | 朱家 | 三类 | C3 |
| 38 | 鲇鱼山镇 | 凤岗 | 兰田 | 二类 | B2 |
| 39 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 汪家组 | 一类 | A3 |
| 40 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 玉山组 | 三类 | C6 |
| 41 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 上徐组 | 三类 | C6 |
| 42 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 姚家岭 | 三类 | C6 |
| 43 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 兰田组 | 三类 | C6 |

| 44 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 高路前 | 三类 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 金桥小组 | 三类 | C6 |
| 46 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 朱家坞 | 三类 | C6 |
| 47 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 汪头坞 | 三类 | C7 |
| 48 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 方家山 | 三类 | C6 |
| 49 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 金盘 | 三类 | C7 |
| 50 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 马家坞 | 三类 | C6 |
| 51 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 操家坞 | 三类 | C7 |
| 52 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 老屋场 | 三类 | C6 |
| 53 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 老村 | 一类 | A3 |
| 54 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 新村 | 一类 | A2 |
| 55 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 刘家 | 一类 | A2 |
| 56 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 洪门楼 | 一类 | A2 |
| 57 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 柴埠 | 一类 | A2 |
| 58 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 港下 | 一类 | A2 |
| 59 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 礼路坞村 | 三类 | C7 |
| 60 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 东源村 | 三类 | C7 |
| 61 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 井岗村 | 三类 | C7 |
| 62 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 严家村 | 三类 | C6 |
| 63 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 新建组 | 三类 | C8 |
| 64 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 打马岭村 | 三类 | C6 |
| 65 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 窑上村 | 三类 | C6 |
| 66 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 排前坂村 | 三类 | C6 |
| 67 | 鲇鱼山镇 | 良港 | 沙嘴头小组 | 一类 | A3 |
| 68 | 鲇鱼山镇 | 良港 | 张家小组 | 一类 | A3 |
| 69 | 鲇鱼山镇 | 良港 | 吴家小组 | 一类 | A3 |
| 70 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 刘家 | 一类 | A3 |
| 71 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 杨家 | 一类 | A3 |
| 72 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 彭家滩 | 一类 | A2 |
| 73 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 沈家园 | 一类 | A2 |
| 74 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 严坞 | 三类 | C6 |
| 75 | 丽阳镇 | 枫林 | 下湾 | 三类 | C6 |
| 76 | 丽阳镇 | 枫林 | 枫林 | 三类 | C6 |
| 77 | 丽阳镇 | 枫林 | 枫林新村 | 三类 | C8 |
| 78 | 丽阳镇 | 枫林 | 新坂 | 三类 | C7 |
| 79 | 丽阳镇 | 枫林 | 毛坂 | 三类 | C7 |
| 80 | 丽阳镇 | 枫林 | 程家 | 三类 | C7 |
| 81 | 丽阳镇 | 枫林 | 四甲林 | 三类 | C6 |
| 82 | 丽阳镇 | 枫林 | 童子坞 | 三类 | C7 |
| 83 | 丽阳镇 | 余家 | 三门 | 三类 | C6 |
| 84 | 丽阳镇 | 余家 | 余家 | 一类 | A3 |
| 85 | 丽阳镇 | 余家 | 石口 | 一类 | A3 |
| 86 | 丽阳镇 | 余家 | 吴家 | 一类 | A2 |
| 87 | 丽阳镇 | 余家 | 大坂上 | 一类 | A2 |
| 88 | 丽阳镇 | 丽阳 | 丽阳 | 一类 | A3 |
| 89 | 丽阳镇 | 丽阳 | 古田 | 一类 | A3 |
| 90 | 丽阳镇 | 丽阳 | 街下 | 一类 | A2 |

| 91 | 丽阳镇 | 丽阳 | 林屋 | 三类 | C8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 丽阳镇 | 丰田 | 姜家 | 一类 | A3 |
| 93 | 丽阳镇 | 丰田 | 新建 | 一类 | A2 |
| 94 | 丽阳镇 | 丰田 | 福建 | 一类 | A3 |
| 95 | 丽阳镇 | 丰田 | 方家 | 一类 | A3 |
| 96 | 丽阳镇 | 丰田 | 董家 | 三类 | C7 |
| 97 | 丽阳镇 | 丰田 | 凤凰 | 一类 | A2 |
| 98 | 丽阳镇 | 港南 | 亭子下 | 一类 | A2 |
| 99 | 丽阳镇 | 港南 | 港南 | 一类 | A3 |
| 100 | 丽阳镇 | 江联 | 坑培 | 三类 | C7 |
| 101 | 丽阳镇 | 江联 | 江家 | 三类 | C7 |
| 102 | 丽阳镇 | 江联 | 坳山 | 三类 | C6 |
| 103 | 丽阳镇 | 江联 | 江流 | 三类 | C6 |
| 104 | 丽阳镇 | 江联 | 毛棚 | 三类 | C6 |
| 105 | 丽阳镇 | 江联 | 刘坞 | 三类 | C8 |
| 106 | 丽阳镇 | 江联 | 李坞 | 三类 | C8 |
| 107 | 丽阳镇 | 山田 | 老屋下 | 三类 | C7 |
| 108 | 丽阳镇 | 山田 | 红花园 | 三类 | C7 |
| 109 | 丽阳镇 | 山田 | 勾田坂 | 三类 | C6 |
| 110 | 丽阳镇 | 山田 | 神丰 | 三类 | C7 |
| 111 | 丽阳镇 | 山田 | 月山 | 三类 | C6 |
| 112 | 丽阳镇 | 山田 | 雷林 | 三类 | C6 |
| 113 | 丽阳镇 | 芦源 | 陈家 | 三类 | C7 |
| 114 | 丽阳镇 | 芦源 | 张坞 | 三类 | C8 |
| 115 | 丽阳镇 | 芦源 | 段坞 | 三类 | C8 |
| 116 | 丽阳镇 | 芦源 | 桃阳 | 三类 | C6 |
| 117 | 丽阳镇 | 芦源 | 罗家岭 | 三类 | C6 |
| 118 | 丽阳镇 | 联村 | 鲁东 | 三类 | C7 |
| 119 | 丽阳镇 | 联村 | 林家咀 | 三类 | C6 |
| 120 | 丽阳镇 | 联村 | 董家湾 | 三类 | C7 |
| 121 | 丽阳镇 | 联村 | 余家洼 | 三类 | C6 |
| 122 | 丽阳镇 | 联村 | 平家棚 | 三类 | C7 |
| 123 | 丽阳镇 | 联村 | 芦四坞 | 三类 | C6 |
| 124 | 丽阳镇 | 联村 | 新建村 | 三类 | C6 |
| 125 | 丽阳镇 | 联村 | 新屋 | 三类 | C6 |
| 126 | 丽阳镇 | 联村 | 路下 | 三类 | C7 |
| 127 | 丽阳镇 | 联村 | 徐家、赵家 | 三类 | C6 |
| 128 | 丽阳镇 | 联村 | 黄家棚 | 三类 | C7 |
| 129 | 丽阳镇 | 洪家 | 彭家 | 一类 | A3 |
| 130 | 丽阳镇 | 洪家 | 洪家 | 一类 | A3 |
| 131 | 丽阳镇 | 余家 | 黄牛山 | 一类 | A3 |
| 132 | 荷塘乡 | 童坊 | 罗源坞 | 三类 | C6 |
| 133 | 荷塘乡 | 童坊 | 殊源坞 | 三类 | C6 |
| 134 | 荷塘乡 | 童坊 | 庄前 | 三类 | C6 |
| 135 | 荷塘乡 | 仓下 | 西坑坞 | 三类 | C6 |
| 136 | 荷塘乡 | 仓下 | 田坑坞 | 三类 | C6 |
| 137 | 荷塘乡 | 仓下 | 太济岭 | 三类 | C6 |

| 138 | 荷塘乡 | 仓下 | 横柏山 | 三类 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 荷塘乡 | 仓下 | 东坑坞 | 三类 | C6 |
| 140 | 荷塘乡 | 杨湾 | 刘家 | 三类 | C6 |
| 141 | 荷塘乡 | 杨湾 | 李家山 | 三类 | C6 |
| 142 | 荷塘乡 | 杨湾 | 百叶 | 三类 | C6 |
| 143 | 荷塘乡 | 山门 | 荷塘坞 | 三类 | C7 |
| 144 | 荷塘乡 | 山门 | 山门 | 三类 | C6 |
| 145 | 荷塘乡 | 童坊 | 童坊村小组 | 三类 | C7 |
| 146 | 荷塘乡 | 仓下 | 仓下村小组 | 三类 | C6 |
| 147 | 荷塘乡 | 仓下 | 太阳村小组 | 三类 | C6 |
| 148 | 荷塘乡 | 仓下 | 上村村小组 | 三类 | C6 |
| 149 | 荷塘乡 | 山门 | 金龙山小组 | 三类 | C7 |
| 150 | 荷塘乡 | 山门 | 园艺队小组 | 三类 | C7 |
| 151 | 荷塘乡 | 杨湾 | 茶山村小组 | 三类 | C7 |
| 152 | 荷塘乡 | 杨湾 | 陈湾小组 | 三类 | C7 |
| 153 | 吕蒙乡 | 历尧 | 历尧一组 | 三类 | D1 |
| 154 | 吕蒙乡 | 历尧 | 历尧二组 | 三类 | D1 |
| 155 | 吕蒙乡 | 历尧 | 山坑小组 | 二类 | D1 |
| 156 | 吕蒙乡 | 历尧 | 古老山小组 | 三类 | D1 |
| 157 | 吕蒙乡 | 历尧 | 宋家山小组 | 三类 | D1 |
| 158 | 吕蒙乡 | 官庄 | 官庄老村 | 二类 | D1 |
| 159 | 吕蒙乡 | 官庄 | 朱家山 | 三类 | D1 |
| 160 | 吕蒙乡 | 官庄 | 官庄三队 | 三类 | D1 |
| 161 | 吕蒙乡 | 官庄 | 新村五队 | 三类 | D1 |
| 162 | 吕蒙乡 | 官庄 | 华怡新村 | 三类 | D1 |
| 163 | 吕蒙乡 | 官庄 | 塘坞小组 | 三类 | D1 |
| 164 | 吕蒙乡 | 官庄 | 石灰窑 | 二类 | D1 |
| 165 | 吕蒙乡 | 古城 | 吕蒙 | 二类 | D1 |
| 166 | 吕蒙乡 | 古城 | 方家排 | 二类 | D1 |
| 167 | 吕蒙乡 | 古城 | 杨家港 | 二类 | D1 |
| 168 | 吕蒙乡 | 古城 | 苏家庄 | 三类 | D1 |
| 169 | 吕蒙乡 | 古城 | 虾乐坑 | 二类 | D1 |
| 170 | 吕蒙乡 | 古城 | 张家午 | 二类 | D1 |
| 171 | 吕蒙乡 | 古城 | 姚家嘴 | 三类 | D1 |
| 172 | 吕蒙乡 | 古城 | 白果树 | 三类 | D1 |
| 173 | 吕蒙乡 | 古城 | 新建队 | 二类 | D1 |
| 174 | 吕蒙乡 | 古城 | 虾垄里 | 三类 | D1 |
| 175 | 吕蒙乡 | 古城 | 亭子下 | 三类 | D1 |
| 176 | 吕蒙乡 | 古城 | 仓下垅 | 三类 | D1 |
| 177 | 吕蒙乡 | 古城 | 余家 | 三类 | D1 |
| 178 | 吕蒙乡 | 石岭 | 石岭 | 三类 | D1 |
| 179 | 吕蒙乡 | 石岭 | 陶金岭 | 一类 | D1 |
| 180 | 吕蒙乡 | 石岭 | 如心亭 | 三类 | D1 |
| 181 | 吕蒙乡 | 石岭 | 罗家滩 | 三类 | D1 |
| 182 | 吕蒙乡 | 二亭 | 龙塘山 | 三类 | D1 |
| 183 | 吕蒙乡 | 二亭 | 二亭下 | 三类 | D1 |
| 184 | 吕蒙乡 | 二亭 | 姜冲坞 | 三类 | D1 |

| 185 | 吕蒙乡 | 二亭 | 鲤鱼洲 | 三类 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 吕蒙乡 | 二亭 | 南山下 | 三类 | D1 |
| 187 | 吕蒙乡 | 二亭 | 建国 | 三类 | D1 |
| 188 | 新枫街道 | 河西 | 河西 | 一类 | D1 |
| 189 | 新枫街道 | 三河 | 三河 | 一类 | D1 |

附表 2 昌江区乡镇农村生活污水治理工程统计表

| 乡镇 | 工程分类 | 工程内容或类型 | 单位 | 近期工程量 |  |  | 总工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 涉及户数/户 | 涉及水量/m3 | 数量 | 涉及户数/户 | 涉及水量/m3 |
| 荷塘乡 | 庭院自行收集与资源化利用设施（收集端） | 黑灰分离 | 户 | 112 | 112 | 23 | 1040 | 1040 | 215 |
|  | 分散达标排放 | 达三级排放（灰水） | 户 | 112 | 112 | 23 | 1040 | 1040 | 215 |
|  | 集中达标排放 | 达二级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 达一级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 达三级标准（黑灰混合） | 个 | 7 | 552 | 129 | 7 | 552 | 128 |
|  |  | 达一级排放（黑灰混合） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 纳管 | 纳管城镇污水处理站 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 管网 | DN100 | m | 5520 | / | / | 5520 | / | / |
|  |  | DN300 | m | 9936 | / | / | 9936 | / | / |
|  |  | DN500 | m | 0 | / | / | 0 | / | / |
|  | 泵站 | 10m3/h | 个 | 0 | / | / | 0 | / | / |
|  |  | 100m3/h | 个 | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 丽阳镇 | 庭院自行收集与资源化利用设施（收集端） | 黑灰分离 | 户 | 272 | 272 | 79 | 978 | 978 | 273 |
|  | 分散达标排放 | 达三级排放（灰水） | 户 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 194 |
|  | 集中达标排放 | 达二级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 达一级标准（灰水） | 个 | 6 | 272 | 79 | 6 | 272 | 78 |
|  |  | 达三级标准（黑灰混合） | 个 | 14 | 943 | 258 | 14 | 943 | 258 |
|  |  | 达一级排放（黑灰混合） | 个 | 9 | 2096 | 556 | 9 | 2096 | 555 |
|  | 纳管 | 纳管城镇污水处理站 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 管网 | DN100 | m | 33110 | / | / | 33110 | / | / |
|  |  | DN300 | m | 59598 | / | / | 59598 | / | / |
|  |  | DN500 | m | 3500 | / | / | 3500 | / | / |
|  | 泵站 | 10m3/h | 个 | 7 | / | / | 7 | / | / |
|  |  | 100m3/h | 个 | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 鲇鱼山镇 | 庭院自行收集与资源化利用设施（收集端） | 黑灰分离 | 户 | 2618 | 2618 | 666 | 3642 | 3642 | 871 |
|  | 分散达标排放 | 达三级排放（灰水） | 户 | 1414 | 1414 | 295 | 2438 | 2438 | 500 |
|  | 集中达标排放 | 达二级标准（灰水） | 个 | 4 | 428 | 104 | 4 | 428 | 104 |

|  |  | 达一级标准（灰水） | 个 | 15 | 776 | 266 | 15 | 776 | 266 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 达三级标准（黑灰混合） | 个 | 14 | 1665 | 361 | 14 | 1665 | 361 |  |
|  |  | 达一级排放（黑灰混合） | 个 | 8 | 2598 | 640 | 8 | 2598 | 640 |  |
|  | 纳管 | 纳管城镇污水处理站 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 管网 | DN100 | m | 54670 | / | / | 54670 | / | / |  |
|  |  | DN300 | m | 98406 | / | / | 98406 | / | / |  |
|  |  | DN500 | m | 4000 | / | / | 4000 | / | / |  |
|  | 泵站 | 10m3/h | 个 | 8 | / | / | 8 | / | / |  |
|  |  | 100m3/h | 个 | 0 | / | / | 0 | / | / |  |
| 吕蒙乡 | 庭院自行收集与资源化利用设施（收集端） | 黑灰分离 | 户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 分散达标排放 | 达三级排放（灰水） | 户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 集中达标排放 | 达二级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 达一级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 达三级标准（黑灰混合） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 达一级排放（黑灰混合） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 纳管 | 纳管城镇污水处理站 | 个 | 11 | 1205 | 333 | 35 | 3836 | 1080.836496 |  |
|  | 管网 | DN100 | m | 12050 | / | / | 38360 |  |  |  |
|  |  | DN300 | m | 16500 | / | / | 52500 | / | / |  |
|  |  | DN500 | m | 5500 | / | / | 17500 | / | / |  |
|  | 泵站 | 10m3/h | 个 | 2 | / | / | 7 | / | / |  |
|  |  | 100m3/h | 个 | 0 | / | / | / | / | / |  |
| 新枫街道 | 庭院自行收集与资源化利用设施（收集端） | 黑灰分离 | 户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 分散达标排放 | 达三级排放（灰水） | 户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 集中达标排放 | 达二级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 达一级标准（灰水） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 达三级标准（黑灰混合） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 达一级排放（黑灰混合） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 纳管 | 纳管城镇污水处理站 | 个 | 2 | 900 | 3043 | 2 | 900 | 3043 |  |
|  | 管网 | DN100 | m | 9000 | / | / | 9000 | / | / |  |
|  |  | DN300 | m | 5000 | / | / | 5000 | / | / |  |
|  |  | DN500 | m | 3000 | / | / | 3000 | / | / |  |

|  | 泵站 | 10m3/h | 个 | 0 | / | / | 0 | / | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100m3/h | 个 | 2 | / | / | 2 | / | / |  |

附表 3 规划纳管处理模式村庄及对应污水处理设施统计表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 村小组 | 村民总户数 | 人口 | 规划时序 | 纳入污水处理设施名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吕蒙乡 | 石岭 | 陶金岭 | 110 | 465 | 近期 | 县城污水处理厂 |
| 2 | 新枫街道 | 河西 | 河西 | 500 | 21135 | 近期 |  |
| 3 | 新枫街道 | 三河 | 三河 | 400 | 16908 | 近期 |  |
| 4 | 吕蒙乡 | 历尧 | 山坑小组 | 71 | 362 | 近期 |  |
| 5 | 吕蒙乡 | 官庄 | 官庄老村 | 313 | 1224 | 近期 |  |
| 6 | 吕蒙乡 | 官庄 | 石灰窑 | 27 | 105 | 近期 |  |
| 7 | 吕蒙乡 | 古城 | 吕蒙 | 98 | 204 | 近期 |  |
| 8 | 吕蒙乡 | 古城 | 方家排 | 171 | 648 | 近期 |  |
| 9 | 吕蒙乡 | 古城 | 杨家港 | 106 | 250 | 近期 |  |
| 10 | 吕蒙乡 | 古城 | 虾乐坑 | 18 | 113 | 近期 |  |
| 11 | 吕蒙乡 | 古城 | 张家午 | 19 | 71 | 近期 |  |
| 12 | 吕蒙乡 | 古城 | 新建队 | 103 | 217 | 近期 |  |
| 13 | 吕蒙乡 | 二亭 | 二亭下 | 169 | 507 | 近期 |  |
| 14 | 吕蒙乡 | 历尧 | 历尧一组 | 158 | 619 | 远期 |  |
| 15 | 吕蒙乡 | 历尧 | 历尧二组 | 163 | 658 | 远期 |  |
| 16 | 吕蒙乡 | 历尧 | 古老山小组 | 83 | 380 | 远期 |  |
| 17 | 吕蒙乡 | 历尧 | 宋家山小组 | 78 | 414 | 远期 |  |
| 18 | 吕蒙乡 | 官庄 | 朱家山 | 139 | 570 | 远期 |  |
| 19 | 吕蒙乡 | 官庄 | 官庄三队 | 76 | 297 | 远期 |  |
| 20 | 吕蒙乡 | 官庄 | 新村五队 | 52 | 203 | 远期 |  |
| 21 | 吕蒙乡 | 官庄 | 华怡新村 | 48 | 186 | 远期 |  |
| 22 | 吕蒙乡 | 官庄 | 塘坞小组 | 48 | 186 | 远期 |  |
| 23 | 吕蒙乡 | 古城 | 苏家庄 | 118 | 421 | 远期 |  |
| 24 | 吕蒙乡 | 古城 | 姚家嘴 | 169 | 567 | 远期 |  |
| 25 | 吕蒙乡 | 古城 | 白果树 | 66 | 230 | 远期 |  |
| 26 | 吕蒙乡 | 古城 | 虾垄里 | 57 | 234 | 远期 |  |
| 27 | 吕蒙乡 | 古城 | 亭子下 | 68 | 189 | 远期 |  |
| 28 | 吕蒙乡 | 古城 | 仓下垅 | 113 | 230 | 远期 |  |
| 29 | 吕蒙乡 | 古城 | 余家 | 207 | 633 | 远期 |  |
| 30 | 吕蒙乡 | 石岭 | 石岭 | 200 | 729 | 远期 |  |
| 31 | 吕蒙乡 | 石岭 | 如心亭 | 140 | 486 | 远期 |  |
| 32 | 吕蒙乡 | 石岭 | 罗家滩 | 160 | 645 | 远期 |  |
| 33 | 吕蒙乡 | 二亭 | 龙塘山 | 200 | 634 | 远期 |  |
| 34 | 吕蒙乡 | 二亭 | 姜冲坞 | 48 | 222 | 远期 |  |
| 35 | 吕蒙乡 | 二亭 | 鲤鱼洲 | 48 | 190 | 远期 |  |
| 36 | 吕蒙乡 | 二亭 | 南山下 | 112 | 294 | 远期 |  |
| 37 | 吕蒙乡 | 二亭 | 建国 | 80 | 127 | 远期 |  |

附表 4 规划集中治理模式工程统计表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 村小组 | 服务人口 | 污水量 （m3/d) | 工艺代码 | 规划时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽阳镇 | 余家 | 余家 | 569 | 34.1 | A3 | 近期 |
| 2 | 丽阳镇 | 余家 | 石口 | 561 | 33.7 | A3 | 近期 |
| 3 | 丽阳镇 | 丽阳 | 丽阳 | 2947 | 176.8 | A3 | 近期 |
| 4 | 丽阳镇 | 丽阳 | 古田 | 892 | 53.5 | A3 | 近期 |
| 5 | 丽阳镇 | 丰田 | 姜家 | 439 | 26.3 | A3 | 近期 |
| 6 | 丽阳镇 | 丰田 | 福建 | 1043 | 62.6 | A3 | 近期 |
| 7 | 丽阳镇 | 丰田 | 方家 | 1002 | 60.1 | A3 | 近期 |
| 8 | 丽阳镇 | 洪家 | 彭家 | 654 | 39.2 | A3 | 近期 |
| 9 | 丽阳镇 | 余家 | 黄牛山 | 1154 | 69.2 | A3 | 近期 |
| 10 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 义城 | 1067 | 64.0 | A3 | 近期 |
| 11 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 老村 | 2580 | 154.8 | A3 | 近期 |
| 12 | 鲇鱼山镇 | 良港 | 沙嘴头小组 | 1175 | 70.5 | A3 | 近期 |
| 13 | 鲇鱼山镇 | 良港 | 张家小组 | 1321 | 79.3 | A3 | 近期 |
| 14 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 刘家 | 612 | 36.7 | A3 | 近期 |
| 15 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 杨家 | 518 | 31.1 | A3 | 近期 |
| 16 | 丽阳镇 | 余家 | 吴家 | 147 | 8.8 | A2 | 近期 |
| 17 | 丽阳镇 | 余家 | 大坂上 | 350 | 21.0 | A2 | 近期 |
| 18 | 丽阳镇 | 丽阳 | 街下 | 356 | 21.4 | A2 | 近期 |
| 19 | 丽阳镇 | 丰田 | 新建 | 169 | 10.1 | A2 | 近期 |
| 20 | 丽阳镇 | 丰田 | 凤凰 | 172 | 10.3 | A2 | 近期 |
| 21 | 丽阳镇 | 港南 | 亭子下 | 122 | 7.3 | A2 | 近期 |
| 22 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 中团村 | 330 | 19.8 | A2 | 近期 |
| 23 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 石排 | 285 | 17.1 | A2 | 近期 |
| 24 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 陈家 | 200 | 12.0 | A2 | 近期 |
| 25 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 桥上 | 258 | 15.5 | A2 | 近期 |
| 26 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 鱼山 | 254 | 15.2 | A2 | 近期 |
| 27 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 桥下 | 263 | 15.8 | A2 | 近期 |
| 28 | 鲇鱼山镇 | 鱼山 | 鲁塘 | 349 | 20.9 | A2 | 近期 |
| 29 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 马家村 | 330 | 19.8 | A2 | 近期 |
| 30 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 新村 | 481 | 28.8 | A2 | 近期 |
| 31 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 刘家 | 187 | 11.2 | A2 | 近期 |
| 32 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 洪门楼 | 134 | 8.1 | A2 | 近期 |
| 33 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 柴埠 | 178 | 10.7 | A2 | 近期 |
| 34 | 鲇鱼山镇 | 关山 | 港下 | 461 | 27.6 | A2 | 近期 |
| 35 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 彭家滩 | 434 | 26.1 | A2 | 近期 |
| 36 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 沈家园 | 298 | 17.9 | A2 | 近期 |

| 37 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 许家小组 | 227 | 13.6 | B2 | 近期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 沟下小组 | 637 | 38.2 | B2 | 近期 |
| 39 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 沟上小组 | 240 | 14.4 | B2 | 近期 |
| 40 | 鲇鱼山镇 | 凤岗 | 兰田 | 636 | 38.2 | B2 | 近期 |
| 41 | 荷塘乡 | 山门 | 荷塘坞 | 146 | 8.7 | C7 | 近期 |
| 42 | 荷塘乡 | 童坊 | 童坊村小组 | 566 | 34.0 | C7 | 近期 |
| 43 | 荷塘乡 | 山门 | 金龙山小组 | 190 | 11.4 | C7 | 近期 |
| 44 | 荷塘乡 | 山门 | 园艺队小组 | 338 | 20.3 | C7 | 近期 |
| 45 | 荷塘乡 | 杨湾 | 茶山村小组 | 198 | 11.9 | C7 | 近期 |
| 46 | 荷塘乡 | 杨湾 | 陈湾小组 | 550 | 33.0 | C7 | 近期 |
| 47 | 丽阳镇 | 枫林 | 毛坂 | 178 | 10.7 | C7 | 近期 |
| 48 | 丽阳镇 | 枫林 | 程家 | 185 | 11.1 | C7 | 近期 |
| 49 | 丽阳镇 | 枫林 | 童子坞 | 188 | 11.3 | C7 | 近期 |
| 50 | 丽阳镇 | 丰田 | 董家 | 466 | 28.0 | C7 | 近期 |
| 51 | 丽阳镇 | 江联 | 坑培 | 202 | 12.1 | C7 | 近期 |
| 52 | 丽阳镇 | 江联 | 江家 | 619 | 37.2 | C7 | 近期 |
| 53 | 丽阳镇 | 山田 | 红花园 | 429 | 25.7 | C7 | 近期 |
| 54 | 丽阳镇 | 山田 | 神丰 | 168 | 10.1 | C7 | 近期 |
| 55 | 丽阳镇 | 芦源 | 陈家 | 558 | 33.5 | C7 | 近期 |
| 56 | 丽阳镇 | 联村 | 鲁东 | 387 | 23.2 | C7 | 近期 |
| 57 | 丽阳镇 | 联村 | 董家湾 | 259 | 15.5 | C7 | 近期 |
| 58 | 丽阳镇 | 联村 | 平家棚 | 282 | 16.9 | C7 | 近期 |
| 59 | 丽阳镇 | 联村 | 路下 | 83 | 5.0 | C7 | 近期 |
| 60 | 丽阳镇 | 联村 | 黄家棚 | 297 | 17.8 | C7 | 近期 |
| 61 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 龙源村 | 408 | 24.5 | C7 | 近期 |
| 62 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 坂上村 | 1116 | 67.0 | C3 | 近期 |
| 63 | 鲇鱼山镇 | 凤岗 | 朱家 | 2283 | 137.0 | C3 | 近期 |
| 64 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 操家坞 | 319 | 19.1 | C7 | 近期 |
| 65 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 东源村 | 522 | 31.3 | C7 | 近期 |
| 66 | 荷塘乡 | 仓下 | 横柏山 | 159 | 9.5 | C7 | 近期 |
| 67 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 荫墩下村 | 611 | 36.6 | C7 | 近期 |
| 68 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 塘坝上村 | 288 | 17.3 | C7 | 近期 |
| 69 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 徐湾村小组 | 444 | 26.6 | C7 | 近期 |
| 70 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 杨田村小组 | 513 | 30.8 | C7 | 近期 |
| 71 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 柳树下村 | 436 | 26.2 | C7 | 近期 |
| 72 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 大园村 | 563 | 33.8 | C7 | 近期 |
| 73 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 上慈义村 | 634 | 38.0 | C7 | 近期 |
| 74 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 汪头坞 | 178 | 10.7 | C7 | 近期 |
| 75 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 金盘 | 206 | 12.4 | C7 | 近期 |
| 76 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 礼路坞村 | 484 | 29.0 | C7 | 近期 |

| 77 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 井岗村 | 411 | 24.7 | C7 | 近期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表 5 规划分散治理达标排放模式工程统计表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 村小组 | 服务人口 | 污水量（m3/d) | 工艺代码 | 规划时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷塘乡 | 仓下 | 仓下村小组 | 388 | 23.3 | C6 | 近期 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 新桥 | 六家坂村 | 393 | 23.6 | C6 | 近期 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 沅湾村小组 | 507 | 30.4 | C6 | 近期 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 鹊湖村 | 477 | 28.6 | C6 | 近期 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 严家村 | 195 | 11.7 | C6 | 近期 |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 张家村 | 225 | 13.5 | C6 | 近期 |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 新柳 | 洪家村 | 343 | 20.6 | C6 | 近期 |
| 8 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 墩头村 | 562 | 33.7 | C6 | 近期 |
| 9 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 源头村 | 613 | 36.8 | C6 | 近期 |
| 10 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 中慈义村 | 338 | 20.3 | C6 | 近期 |
| 11 | 鲇鱼山镇 | 慈义 | 下慈义村 | 279 | 16.7 | C6 | 近期 |
| 12 | 鲇鱼山镇 | 凤岗 | 前江 | 412 | 24.7 | C6 | 近期 |
| 13 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 严家村 | 471 | 28.3 | C6 | 近期 |
| 14 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 窑上村 | 101 | 6.1 | C6 | 近期 |
| 15 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 高路前 | 336 | 20.2 | C6 | 已建 |
| 16 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙 | 罗家山小组 | 429 | 25.7 | C6 | 远期 |
| 17 | 鲇鱼山镇 | 徐湾 | 坑余村小组 | 190 | 11.4 | C6 | 远期 |
| 18 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 玉山组 | 259 | 15.5 | C6 | 远期 |
| 19 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 上徐组 | 416 | 25.0 | C6 | 远期 |
| 20 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 姚家岭 | 252 | 15.1 | C6 | 远期 |
| 21 | 鲇鱼山镇 | 上徐 | 兰田组 | 134 | 8.1 | C6 | 远期 |
| 22 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 金桥小组 | 548 | 32.9 | C6 | 远期 |
| 23 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 朱家坞 | 354 | 21.2 | C6 | 远期 |
| 24 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 方家山 | 139 | 8.4 | C6 | 远期 |
| 25 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 马家坞 | 215 | 12.9 | C6 | 远期 |
| 26 | 鲇鱼山镇 | 金桥 | 老屋场 | 125 | 7.5 | C6 | 远期 |
| 27 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 新建组 | 41 | 2.5 | C8 | 远期 |
| 28 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 打马岭村 | 104 | 6.2 | C6 | 远期 |
| 29 | 鲇鱼山镇 | 礼城 | 排前坂村 | 134 | 8.1 | C6 | 远期 |
| 30 | 鲇鱼山镇 | 留阳 | 严坞 | 85 | 5.1 | C6 | 远期 |
| 31 | 丽阳镇 | 枫林 | 下湾 | 168 | 10.1 | C6 | 远期 |
| 32 | 丽阳镇 | 枫林 | 枫林 | 91 | 5.5 | C6 | 远期 |
| 33 | 丽阳镇 | 枫林 | 枫林新村 | 69 | 4.1 | C8 | 远期 |
| 34 | 丽阳镇 | 枫林 | 四甲林 | 150 | 9.0 | C6 | 远期 |
| 35 | 丽阳镇 | 余家 | 三门 | 207 | 12.4 | C6 | 远期 |
| 36 | 丽阳镇 | 丽阳 | 林屋 | 22 | 1.3 | C8 | 远期 |

| 37 | 丽阳镇 | 江联 | 坳山 | 150 | 9.0 | C6 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 丽阳镇 | 江联 | 江流 | 199 | 11.9 | C6 | 远期 |
| 39 | 丽阳镇 | 江联 | 毛棚 | 212 | 12.7 | C6 | 远期 |
| 40 | 丽阳镇 | 江联 | 刘坞 | 35 | 2.1 | C8 | 远期 |
| 41 | 丽阳镇 | 江联 | 李坞 | 55 | 3.3 | C8 | 远期 |
| 42 | 丽阳镇 | 山田 | 勾田坂 | 173 | 10.4 | C6 | 远期 |
| 43 | 丽阳镇 | 山田 | 月山 | 143 | 8.6 | C6 | 远期 |
| 44 | 丽阳镇 | 山田 | 雷林 | 163 | 9.8 | C6 | 远期 |
| 45 | 丽阳镇 | 芦源 | 张坞 | 62 | 3.7 | C8 | 远期 |
| 46 | 丽阳镇 | 芦源 | 段坞 | 81 | 4.9 | C8 | 远期 |
| 47 | 丽阳镇 | 芦源 | 桃阳 | 105 | 6.3 | C6 | 远期 |
| 48 | 丽阳镇 | 芦源 | 罗家岭 | 183 | 11.0 | C6 | 远期 |
| 49 | 丽阳镇 | 联村 | 林家咀 | 188 | 11.3 | C6 | 远期 |
| 50 | 丽阳镇 | 联村 | 余家洼 | 90 | 5.4 | C6 | 远期 |
| 51 | 丽阳镇 | 联村 | 芦四坞 | 111 | 6.7 | C6 | 远期 |
| 52 | 丽阳镇 | 联村 | 新建村 | 200 | 12.0 | C6 | 远期 |
| 53 | 丽阳镇 | 联村 | 新屋 | 213 | 12.8 | C6 | 远期 |
| 54 | 丽阳镇 | 联村 | 徐家、赵家 | 173 | 10.4 | C6 | 远期 |
| 55 | 荷塘乡 | 童坊 | 罗源坞 | 159 | 9.5 | C6 | 远期 |
| 56 | 荷塘乡 | 童坊 | 殊源坞 | 275 | 16.5 | C6 | 远期 |
| 57 | 荷塘乡 | 童坊 | 庄前 | 259 | 15.5 | C6 | 远期 |
| 58 | 荷塘乡 | 仓下 | 西坑坞 | 286 | 17.2 | C6 | 远期 |
| 59 | 荷塘乡 | 仓下 | 田坑坞 | 306 | 18.4 | C6 | 远期 |
| 60 | 荷塘乡 | 仓下 | 太济岭 | 477 | 28.6 | C6 | 远期 |
| 61 | 荷塘乡 | 仓下 | 东坑坞 | 176 | 10.6 | C6 | 远期 |
| 62 | 荷塘乡 | 杨湾 | 刘家 | 133 | 8.0 | C6 | 远期 |
| 63 | 荷塘乡 | 杨湾 | 李家山 | 128 | 7.7 | C6 | 远期 |
| 64 | 荷塘乡 | 杨湾 | 百叶 | 101 | 6.1 | C6 | 远期 |
| 65 | 荷塘乡 | 山门 | 山门 | 146 | 8.7 | C6 | 远期 |
| 66 | 荷塘乡 | 仓下 | 太阳村小组 | 541 | 32.5 | C6 | 远期 |
| 67 | 荷塘乡 | 仓下 | 上村村小组 | 219 | 13.1 | C6 | 远期 |

附表 6 昌江区各乡镇农村生活污水治理投资估算表

| 序号 | 乡镇 | 工程类型 | 工程内容 |  | 单位 | 建设单价 | 近期工程量 | 远期工程量 | 近期投资/ 万元 | 远期投资/ 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷塘乡 | 庭院收集及资 源化利用设施 | 黑灰分离+储存池（仅黑水） |  | 万元/户 | 0.26 | 112 | 928 | 29 | 241 |
|  |  | 分散式达标排放处理设施 | 三级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） |  | 万元/户 | 0.18 | 112 | 928 | 20 | 167 |
|  |  | 集中治理处理设施 | 二级标准（仅灰水处理、不包括储 存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 三级标准（黑灰混合处理、不包括 化粪池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 129 | / | 52 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（黑灰混合处理） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管网建设 | DN100 |  | 万元/m | 0.005 | 5520 | / | 28 | 0 |
|  |  |  | DN300 |  | 万元/m | 0.03 | 9936 | / | 298 | 0 |
|  |  |  | DN500 |  | 万元/m | 0.06 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 泵站 | 10m3/h |  | 万元/个 | 10 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  |  | 100m3/h |  | 万元/个 | 50 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 426 | 408 |
| 2 | 丽阳镇 | 庭院收集及资源化利用设施 | 黑灰分离+储存池（仅黑水） |  | 万元/户 | 0.26 | 272 | 706 | 71 | 184 |
|  |  | 分散式达标排 放处理设施 | 三级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） |  | 万元/户 | 0.18 | 0 | 706 | 0 | 127 |
|  |  | 集中治理处理设施 | 二级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（仅灰水处理、不包括储 存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 79 | 0 | 32 | 0 |
|  |  |  | 三级标准（黑灰混合处理、不包括化粪池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 258 | 0 | 103 | 0 |

|  |  |  | 一级标准（黑灰混合处理） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.6 | 556 | 0 | 333 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管网建设 | DN100 |  | 万元/m | 0.005 | 33110 | / | 166 | 0 |
|  |  |  | DN300 |  | 万元/m | 0.03 | 59598 | / | 1788 | 0 |
|  |  |  | DN500 |  | 万元/m | 0.06 | 3500 | / | 210 | 0 |
|  |  | 泵站 | 10m3/h |  | 万元/个 | 10 | 7 | / | 70 | 0 |
|  |  |  | 100m3/h |  | 万元/个 | 50 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2772 | 311 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 庭院收集及资源化利用设施 | 黑灰分离+储存池（仅黑水） |  | 万元/户 | 0.26 | 2618 | 1024 | 681 | 266 |
|  |  | 分散式达标排 放处理设施 | 三级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） |  | 万元/户 | 0.18 | 1414 | 1024 | 255 | 184 |
|  |  | 集中治理处理设施 | 二级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 104 | 0 | 42 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（仅灰水处理、不包括储 存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 266 | 0 | 107 | 0 |
|  |  |  | 三级标准（黑灰混合处理、不包括化粪池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 361 | 0 | 144 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（黑灰混合处理） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.6 | 640 | 0 | 384 | 0 |
|  |  | 管网建设 | DN100 |  | 万元/m | 0.005 | 54670 | / | 273 | 0 |
|  |  |  | DN300 |  | 万元/m | 0.03 | 98406 | / | 2952 | 0 |
|  |  |  | DN500 |  | 万元/m | 0.06 | 4000 | / | 240 | 0 |
|  |  | 泵站 | 10m3/h |  | 万元/个 | 10 | 8 | / | 80 | 0 |
|  |  |  | 100m3/h |  | 万元/个 | 50 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5158 | 451 |
| 4 | 吕蒙乡 | 庭院收集及资源化利用设施 | 黑灰分离+储存池（仅黑水） |  | 万元/户 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 分散式达标排放处理设施 | 三级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） |  | 万元/户 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 集中治理处理设施 | 二级标准（仅灰水处理、不包括储 存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  | 三级标准（黑灰混合处理、不包括化粪池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级标准（黑灰混合处理） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管网建设 | DN100 |  | 万元/m | 0.005 | 12050 | 26310 | 60 | 132 |
|  |  |  | DN300 |  | 万元/m | 0.03 | 16500 | 36000 | 495 | 1080 |
|  |  |  | DN500 |  | 万元/m | 0.06 | 5500 | 12000 | 330 | 720 |
|  |  | 泵站 | 10m3/h |  | 万元/个 | 10 | 2 | 5 | 20 | 50 |
|  |  |  | 100m3/h |  | 万元/个 | 50 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 905 | 1982 |
| 5 | 新枫街道 | 庭院收集及资源化利用设施 | 黑灰分离+储存池（仅黑水） |  | 万元/户 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 分散式达标排放处理设施 | 三级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） |  | 万元/户 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 集中治理处理设施 | 二级标准（仅灰水处理、不包括储 存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（仅灰水处理、不包括储存池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 三级标准（黑灰混合处理、不包括 化粪池建设费用） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 一级标准（黑灰混合处理） | 5-50 m3/d | 万元/m3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管网建设 | DN100 |  | 万元/m | 0.005 | 9000 | / | 45 | 0 |
|  |  |  | DN300 |  | 万元/m | 0.03 | 5000 | / | 150 | 0 |
|  |  |  | DN500 |  | 万元/m | 0.06 | 3000 | / | 180 | 0 |
|  |  | 泵站 | 10m3/h |  | 万元/个 | 10 | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  |  | 100m3/h |  | 万元/个 | 50 | 2 | / | 100 | 0 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 475 | 0 |